KFI인정등에관한규칙

	한 국 소 방 검 정 공 사
	KOREA FIRE EQUIPMENT INSPECTION CORP

KFI인정등에관한규칙

규칙 제  91 호 2000.  3. 31 제정

규칙 제  93 호 2000. 10.  9 개정

규칙 제  95 호 2000. 12. 27 개정

규칙 제  96 호 2001. 04. 18 개정

규칙 제  99 호 2001. 07. 28 개정

규칙 제 100 호 2001. 08. 09 개정

규칙 제 101 호 2001. 10. 09 개정

규칙 제 106 호 2002.  3.  4 개정

규칙 제 107 호 2002.  4. 22 개정

규칙 제 110 호 2002.  5.  3 개정

규칙 제 112 호 2002.  6.  5 개정

규칙 제 113 호 2002.  7. 31 개정

규칙 제 114 호 2002.  9.  5 개정

규칙 제 117 호 2002. 12. 17 개정

규칙 제 125 호 2003.  6.  4 개정

규칙 제 128 호 2003.  9.  1 개정

규칙 제 129 호 2004.  5. 29 개정

규칙 제 131 호 2004.  6. 21 개정

규칙 제 132 호 2004.  8.  9 개정

규칙 제 137 호 2004.  9. 30 개정

규칙 제 149 호 2005.  3.  3 개정

규칙 제 162 호 2005. 10. 20 개정

규칙 제 168 호 2006.  2. 17 개정

규칙 제 179 호 2006.  5. 25 개정

규칙 제 190 호 2006. 11. 23 개정

규칙 제 192 호 2006. 12. 11 개정

규칙 제 194 호 2007. 3.  29 개정

규칙 제 196 호 2007. 7.  20 개정

규칙 제 198 호 2007. 10.  5 개정

규칙 제 221 호 2008. 6.  24 개정

규칙 제 225 호 2008. 11.  7 개정

제 1 장   총  칙

제1조(목적) 이 규칙은 소방기본법 제46조제6호 및 한국소방검정공  사(이하 □공사□라 한다)의 정관 제4조제3호 및 제10호의 규정에 의하여 KFI인정 등에 관한 사업을 효율적으로 수행하는데 필요한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. "KFI인정"이라 함은 공사사장이 정하는 KFI인정대상에 대하여 제품 또는 설비 등(이하□제품 등□이라 한다)의 견품에 대한 성능과 시험시설을 심사하여 인정하는 것을 말한다. 다만, KFI인정 대상중 가스계소화설비는 시험시설심사를 적용하지 아니한다.(2000. 10 .9 개정, 2001. 4. 18 개정, 2003. 6. 4 개정, 2004. 8. 9 개정)

2. □시험시설심사□라 함은 KFI인정을 받고자 하는 신청인이 갖추고 있는 시험시설이 이 규칙에서 정하는 시험시설기준에 적합한지 여부를 심사하는 것을 말한다. ( 2004. 8. 9 신설 )

3. "KFI인정시험"(이하 "인정시험"이라 한다)이라 함은 KFI인정대상의 제출견품(이하 "견품"이라 한다)에 대하여 그 성능·형상·구조 및 재질(이하 "성능등"이라 한다)이 공사사장이 정하는 KFI인정기준(이하 "인정기준"이라 한다)중 KFI인정을 위한 기준에 적합한가의 여부를 시험하는 것을 말한다.

4. "KFI인정제품검사"(이하 "제품검사"라 한다)라 함은 제품출고 전에 개개의 성능 등이 이미 KFI인정된 견품의 성능 등과 동일한가의 여부를 검사하는 것을 말한다.

5. □설계심사□라 함은 소방대상물에 시공하고자하는 소화설비의 설계도서가 이미 KFI인정을 얻은 설계매뉴얼과 설계프로그램상의 기술적사항 등에 적합한지 여부를 심사하는 것을 말한다.(2001. 4. 18 개정)

제3조(KFI인정의 대상) KFI인정의 대상은 화재의 예방, 구조·구급 및 안전장비 등 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정되어 공사사장이 정하는 품목으로 별표 1과 같다.

제4조(검사, 시험방법 등) ①인정시험 및 제품검사에 관한 제반검사와 시험방법 등은 인정기준에 의한다. 다만, 인정기준에서 정하여지지 아니한 경우에는 형식승인및검정기술기준, 성능시험기술기준 및 한국산업규격 및 국제적으로 공인된 시험방법을 준용한다.(2000. 10. 9 개정)

②인정시험 및 제품검사를 신청한 제품 등의 부속부품이 국제적으로 공인된 규격(KS, UL, FM, JIS등)에 합격한 것일 경우에는 인정기준에서 정한 규격에 적합여부를 서류심사로서 갈음할 수 있으며 당해 부품에 대한 시험의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.

③ KFI인정을 얻은 후 생산된 제품 또는 소화설비의 설계도서는 제3조의 규정에 의한 KFI인정대상별 인정기준에서 정하는 바에 따라 제품검사 또는 설계심사를 실시한다.(2001. 4. 18 개정, 2003. 6. 4 개정, 2004. 8. 9 개정)

제 2 장 KFI인정

제5조(KFI인정의 신청) ①KFI인정을 얻고자 하는 사람은 별지 제1호서식의 KFI인정신청서에 다음 각호의 서류를 첨부하여 인정비용 납부증명서, 시료와 함께 공사사장에게 제출하여야 한다. 다만, 이미 KFI인정된 제품을 별표1-2의 경미한사항의 범위 내에서 변경하고자 하는 경우에는 별지 제1-2호 서식의 경미한사항의 변경신청서를 관련 자료와 함께 공사사장에게 제출하여야 한다.(2004. 5. 29, 2005. 10. 20. 개정)

1. 설계도(무정형적인 것은 생략한다) 및 명세서

2. 수입신고필증 사본(수입품에 한한다)

3. 시험시설 명세서(제품을 타 제조사에 위탁하여 생산하는 경우로서 위탁생산자의 시험시설을 사용하고자 하는 경우에는 위탁생산자의 시험시설명세서와 시험시설사용계약 서류(2004. 8. 9 신설)

4. 견품사진 및 부품사진(설비로 구성되는 품목은 필요한 경우에 한한다)(2000. 10. 9 개정)

5. KFI인정시험 생략 증빙자료(제6조제2항의 규정에 의하여 시험의 일부 또는 전부를 생략 받고자 하는 경우에 한하며, 이미 KFI인정을 받은 제품에 사용중인 동일부품 및 형상등에 관한 명세서를 포함한다)(2004. 8. 9 신설)

6. 기타 관련 자료(2000. 10. 9 개정, 2004. 8. 9 개정)

②제1항의 규정에 의한 KFI인정신청을 할 때에는 공사사장이 정하는 수량의 견품을 제출하여야 하며 그 견품의 수량은 별표 2와 같다.(2004. 5. 29 개정)

③제1항의 규정에 의하여 제출된 견품은 인정시험이 끝난 후 이를 반환한다.

④ 제1항의 규정에 의한 KFI인정 신청시 KFI인정을 받고자 하는 제품을 위탁 생산하고자 하는 경우에는 신청인과 위탁생산자와의 단독 위탁생산 계약 관련서류를, 공동개발한 제품을 공동개발자가 각각 KFI인정 신청하고자 하는 경우에는 공동개발에 관한 계약 관계서류를 신청서에 첨부하여 제출하여야 한다.(2004. 8. 9 신설)

제5조의2(시험시설기준 및 심사) ①제5조제1항의 규정에 의하여 KFI인정을 신청하고자 하는 자는 제3조의 규정에 의한 KFI인정 대상별로 별표 1-3의 규정에 의한 시험시설을 갖추어야 한다. 다만, 제품을 위탁 생산하는 경우로서 위탁생산자가 별표1-3의 규정에 적합한 시험시설을 갖추고 신청인과 사용계약을 체결한 경우에는 시험시설을 갖춘 것으로 본다.(2004. 8. 9 신설)

②시험시설심사는 시험시설이 갖추어진 신청인의 사업장 또는 위탁생산자의 사업장을 방문하여 실시한다.(2004. 8. 9 신설)

③공사사장은 제5조제1항의 규정에 의한 KFI인정을 신청한 자가 신청 제품과 동일한 KFI인정대상에 대하여 이미 KFI인정을 얻은 경우에는 시험시설심사를 생략할 수 있다.(2004. 8. 9 신설)

④공사사장은 제품검사 시 신청인의 시험시설이 제1항의 규정에 의한 시험시설기준에 적합하게 유지·관리되고 있는지의 여부를 확인 할 수 있으며, 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 시험시설의 유지·관리 상태를 확인 할 수 있다.(2004. 8. 9 신설)

⑤공사사장은 제4항의 규정에 의한 시험시설의 유지·관리 상태를 확인한 결과 시험시설이 제1항의 규정에 의한 시험시설기준에 적합하지 않은 경우에는 30일 이내의 기간을 정하여 부적합한 시험시설에 대하여 시정을 요구할 수 있다.(2004. 8. 9 신설)

제6조(인정시험의 실시) ①KFI인정을 위한 인정시험은 공사의 시험설비로 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 공사사장이 필요하다고 판단되는 경우에는 공공기관의 시험시설 또는 제조·수입자와의 합의하에 제조건을 갖춘자의 시험시설로 실시할 수 있다.

②KFI인정을 신청한 제품 등이 이미 KFI인정된 제품등과 동일한 부품을 사용했거나, 성능에 영향을 미치지 아니하는 구조 및 형상 등을 변경하는 경우에 인정시험의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다.(2000. 10 .9 개정, 2001. 4. 18 개정)

③KFI인정을 신청하여 인정시험에서 불합격된 제품 등을 다시 KFI인정을 신청한 때에는 적합판정을 받은 시험항목에 대한 인정시험을 생략할 수 있다. 다만, 구조·형상등이 변경되어 제품 등의 성능에 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.(2000. 10. 9 개정)

④제5조제1항의 단서규정에 의한 경미한사항의 변경신청의 경우에는 관련자료 등의 제출서류가 별표1의2의 규정 등에 적합한지를 심사하고 인정시험을 생략 할 수 있다. 다만, 인정기준에 적합여부 판단을 위하여 시험의 필요성이 있는 경우에는 신청인으로부터 시료를 제출받아 시험을 실시할 수 있다.(2004. 5. 29 신설, 2004. 8. 9 개정, 2008. 11. 7 개정)

제7조(KFI인정) ①공사사장은 제6조제1항의 규정에 의하여 신청된 제품등이 인정기준에 적합하고 신청인이 갖추고 있는 시험시설이 제5조의2제1항의 규정에 의한 시험시설기준에 인정기준에 적합한 경우에는 KFI인정번호를 부여하고 별지 제2-1호서식의 KFI인정서를 교부한다.(2004. 5. 29 개정, 2004. 8. 9 개정) 다만, 제5조제1항의 단서규정에 의한 경미한사항의 변경신청의 경우에는 변경 이전의 제품에 대한 KFI인정번호를 사용하도록 하고 KFI인정서를 교부하지 아니할 수 있다.(2004. 5. 29 단서신설)

②제1항의 규정에 의한 KFI인정번호의 부여방법은 별표 3에 의한다.

제8조(KFI인정의 처리기간) KFI인정의 처리기간은 별표 4에 의한다.

제8조의2(KFI인정서의 재교부) 제7조의 규정에 의하여 KFI인정서를 교부받은 자가 다음 각호의 1에 해당하여 KFI인정서를 재교부 받고자 하는 경우에는 별지 제2-2호서식의 KFI인정서재교부신청서에 증빙서류를 첨부하여 공사사장에게 제출하여야 한다.(2004. 8. 9 신설)

1. KFI인정대상 제품에 관한사업(제조·수입·판매 등의 영업을 포함한다)을 양도·양수한 경우

2. 사망으로 인하여 제조사의 상속이 이루어진 경우

3. 법인의 대표자변경 또는 합병 등이 있는 경우

4. 상호를 변경한 경우

5. 제조사의 이전으로 인한 주소지의 변경이 있는 경우(공장의 일부를 분리하여 이전하는 경우를 포함한다)

6. KFI인정서를 잃어버리거나 헐어 못쓰게 된 경우

②공사사장은 제1항의 규정에 의하여 제출된 증빙서류가 적합한 경우에는 KFI인정서를 재교부한다. 다만, 주소지의 변경 등으로 시험시설이 변경된 때에는 시험시설이 제5조의2제1항의 규정에 적합한 경우에 한한다.

제9조(조건부 인정) 공사사장은 제7조제1항의 규정에 의하여 KFI인정을 할 경우에 그 형식이 기술상 또는 기능상 흠이 생길 우려가 있거나 공업소유권상의 분쟁 기타 특수사정이 예상될 때에는 조건을 붙여 KFI인정을 할 수 있다.

제10조(KFI인정의 취소) ①공사사장은 KFI인정을 받은 자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 KFI인정을 취소 할 수 있다.

1. 부정한 방법으로 KFI인정, 제품검사 또는 설계심사(제품검사면제를 포함한다)를 받은 때(2004. 5. 29 개정, 2004. 8. 9 개정)

2. KFI인정 또는 제품검사 합격표시 등을 부당하게 사용한 때(2000. 10. 9, 2004. 5. 29 개정)

3. 제5조의2제5항이 규정에 의한 시험시설의 시정 요청을 연속하여 3회이상 이행하지 아니한 경우(2004. 8. 9 신설)

4. 타 제조사의 KFI인정된 제품을 도용하였거나 객관적으로 동일하다고 확인된 경우(수입품 또는 제조사간의 합의에 의하여 공동개발된 제품등은 제외한다)(2004. 8. 9 신설)

5. 타 제조사의 특허 등 산업재산권의 침해가 확인된 경우(제조사간에 특허 등의 사용계약이 체결된 경우는 제외한다)(2004. 8. 9 신설)

6. 해당 인정기준이 폐기된 경우

7. 제11조의 규정에 의하여 KFI인정을 취하할 경우

②제1항의 규정에 의하여 KFI인정을 취소하는 경우에는 KFI인정을 받은 사람에게 서면으로 통보하여야 한다.

③제1항의 규정에 의하여 KFI인정이 취소된 제품은 취소된 날로부터 1년동안에는 다시 당해 제품의 KFI인정을 신청할 수 없다. 다만, 제1항 제6호 내지 제7호의 규정에 의하여 취소된 경우에는 그러하지 아니하다.(2004. 5. 29 신설, 2008. 6. 24개정)

제11조(KFI인정의 자진취하) KFI인정을 받은 사람이 KFI인정의 취소를 스스로 원하는 경우에는 별지 제3호서식의 KFI인정취소요청서를 공사사장에게 제출하여야 .

제 3 장 제품검사

제12조(제품검사의 신청) ①KFI인정을 얻은 제품에 대하여 제품검사를 신청하고자 하는 사람은 별지 제4호서식의 KFI인정제품검사신청서에 제품검사비용 납부증명서와 수입신고필증 사본(수입품에 한한다)를 첨부하여 공사사장에게 제출하여야 한다. 다만, 제품검사에서 불합격된 제품을 다시 신청하는 경우(이하 □재신청□라 한다)에는 별지 제4호서식의 우측 상단에 □재신청□을 표기하고 불합격된 제품에 대한 KFI인정제품검사결과통보서 사본과 제품검사 비용 납부증명서를 첨부하여 제출하여야 한다.(2003. 9. 1 개정)

②제품검사 신청인은 수검을 받고자하는 제품에 제조번호가 명기된 경우 그 순서에 따라 제품을 배열하여야 한다.

③신청서는 인정번호별로 구분하여 별도로 작성하여야 한다.

④제품검사를 받는 제품은 완제품이어야 하며 수검수량은 신청수량과 일치하여야 한다.(2004. 5. 29 개정) 다만, 다음 각호의 경우에는 부분품으로 제품검사를 신청할 수 있다.(2004. 5. 29 단서신설)

1. 자동차압·과압조절형급기댐퍼 중 루버 또는 루버를 제외한 부분품

2. <삭 제>

3. 무선페이징시스템 중 사용자용단말기 또는 휴대용발신기

제13조(제품검사의 실시) ①제품검사는 신청인의 시험설비로 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 공사사장이 필요하다고 판단되는 경우에는 공사·국가공인기관 시험설비 또는 제조·수입자와의 합의하에 제조건을 갖춘자의 시험시설로 검사를 실시할 수 있다.

②제품검사의 신청 및 검사는 KFI인정 받은 제품별로 로트를 구성하여 실시한다. 다만, 제12조 제4항의 단서규정에 의하여 부분품으로 제품검사를 신청한 때에는 당해 부분품에 대해서만 성능 등을 검사할 수 있다.(2004. 5. 29 단서신설)

③제품검사가 신청된 제품의 수량이 신청수량에 미달한 경우 미달된 수량은 불합격으로 처리하고 완제품으로 로트를 재구성하여 시험을 실시한다.

④제품검사는 표본추출검사를 원칙으로 하며, 그 방법에 대하여는 별표5에 의한다.(2005. 10. 20. 개정)

⑤제12조제1항의 규정에 의하여 제품검사를 신청한 사람은 KFI인정서와 부속서류를 준비하여야 한다.

1. <삭 제>(2005. 10. 20. 개정)

2. <삭 제>(2005. 10. 20. 개정)

⑥제품검사도중 불합격 사항이 발생된 경우에는 남은 시험항목에 관계없이 그 시점에서 검사를 중지할 수 있다.

⑦제1항의 단서 규정에 의하여 신청인의 시험설비로 제품검사를 실시하지 않을 경우에는 표본추출이 끝난 로트의 잔여 신청제품에 대해서는 검사결과의 판정이 끝날 때까지 임의변경 등의 방지를 위한 봉인, 날인 등 기타 필요한 조치를 취할 수 있다.

제14조(제품검사의 합격표시 등) ①공사사장은 제12조의 규정에 의하여 신청된 제품이 제품검사에 합격된 때에는 별표 6에 의한 합격표시와 확인표시(이하 □합격표시□라 한다)를 한다.(2004. 5. 29 개정)

②제품검사 신청인은 샘플링검사에 의하여 파괴되는 시료 또는 불량품등을 교체, 보충하기 위하여 예비제품을 사전에 준비하여야 한다. 다만, 예비품이 없는 경우에는 제품검사 신청수량중 파괴된 시료 또는 불량품 등을 제외한 수량에 한하여 합격표시를 부착한다.

③제1항의 규정에 의한 합격표시는 쉽게 닳아 없어지거나 떨어지지 아니하도록 하여야 한다.

④공사사장은 생산성의 향상 및 제품의 특성상 생산과정에서 합격표시를 부착하게 할 필요가 있는 경우에는 제품검사 전에 합격표시를 미리 교부 할 수 있다. 다만, 제품검사 신청된 제품이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.(2002. 4. 22 신설, 2002. 9. 5 개정)

1. 전년도 수량 평균 불합격율이 3 %이상인 경우(2002. 9. 5 신설)

2. 최근 5로트의 제품검사에서 불합격이 있는 경우(2002. 9. 5 신설)

3. 제품몸체에 직접 날인 또는 각인하여 합격표시하는 제품(2002. 9. 5신설)

⑤제4항의 규정에 의하여 합격표시를 교부받고자 하는 사람은 별지 제7호서식의 합격표시교부신청서를 공사사장에게 제출하여야 한다.(2002. 4. 22 신설)

제15조(제품검사의 면제신청) ①제품검사의 면제신청은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에 신청할 수 있다.(2004. 5. 29 신설)

1. KFI인정을 받고 별표6-2의 품질관리체제심사기준에 따라 품질관리능력을 인정받고자 하는 사람

2. 연속 20회 이상 제품검사를 실시하여 합격한 경우(2004. 8. 9 개정)

3. 연속 10회 및 6개월 이상 제품검사를 실시하여 합격한 경우(2004. 8. 9 개정)

②제품검사를 면제받고자 하는 사람은 별지 제7-2호 서식의 제품검사면제신청서를 공사사장에게 제출하여야 한다.

③제품검사의 면제를 신청하는 사람은 품질관리체제심사에 필요한 자료 또는 시험설비 명세서 등을 KFI인정번호별로 별표6-3과 같이 작성하여 제출하여야 한다.

제16조(제품검사의 면제심사)①제품검사의 면제심사는 공사사장이 제15조의 규정에 의하여 제출되는 서류심사와 현장을 방문하여 품질관리체제평가 또는 시험설비 등을 확인하여 실시한다.(2004. 5. 29 신설)

②제15조제1항제1호의 규정에 의한 품질관리체제심사의 합격기준은 70점 이상으로 한다. 다만, 다음 각호에 해당되는 경우에는 합격한 것으로 보고 제품검사의 면제심사를 생략할 수 있다.

1. 산업표준화법에 의한 규격표시의 인증을 받은 공장

2. 국내외 ISO 9001 : 2000 품질경영시스템을 인증받은 공장(2006. 2. 17. 개정)

3. 제품검사의 면제를 이미 받고 있는 제조업체의 제품 등

③제15조제1항제2호 및 제3호의 규정에 의한 제품검사의 면제심사는 그 동안의 수검이력과 시험설비의 능력 · 검교정 등의 관리상태 등을 확인하여 이상이 없어야 한다.

④공사사장은 제품검사의 면제심사와 관련된 규정의 개정 또는 폐지되는 경우에는 개정된 규정에 따라 보완토록 하거나 제품검사의 면제를 취소할 수 있다.

⑤제품검사의 면제심사결과가 부적합하다고 인정되는 때에는 부적합한 부분을 보완하여 다시 제품검사의 면제를 신청할 수 있다. 이 경우, 동일한 제품(KFI인정번호가 동일한 제품)의 제품검사 면제신청은 1년에 3회 이상 신청할 수 없다.

⑥공사사장은 제1항의 규정에 의한 면제심사를 위하여 필요하다고 인정되는 때에는 제2항 및 제3항에 규정한 것 이외의 관련사항을 심사할 수 있으며, 외부 전문가의 기술자문을 받을 수 있다.

제17조(제품검사의 면제 유효기간) 공사사장은 필요하다고 인정되는 때에는 제품검사면제 유효기간을 1년 이상 3년 이하의 범위로 정하여 제품검사를 면제할 수 있다.(2004. 5. 29 신설)

제18조(제품검사면제제품의 사후관리 등) ①공사사장은 제품검사의 면제제품에 대한 품질관리점검을 위하여 년 1회 이상 품질관리체계와 시험설비의 성능 등을 확인할 수 있다.(2004. 5. 29 신설)

②공사사장은 제품검사의 면제제품을 유통중이거나 생산공장에서 수거하여 인정기준에 따라 성능 등을 시험할 수 있다.

③제품검사를 면제받는 사람은 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 공사사장이 품질관리심사를 하거나 수거시험 등을 하는데 필요한 자료제출 및 시료제공 등 적극적으로 협조하여야 한다.

제19조(제품검사면제제품의 합격표시 등) ①제품검사를 면제받는 완성제품에 합격표시를 하고자 하는 사람은 별지 제7호 서식의 합격표시교부신청서에 제품검사면제제품임을 명기하여 공사사장에게 제출하여야 한다.(2004. 5. 29 신설)

②제품검사를 면제받는 제품에 합격표시를 생산과정 중에 하기 위하여 자체 인쇄 등의 방법으로 하고자 하는 사람은 제12조의 규정에 의한 제품검사의 신청을 하지 아니하고 별지 제7-3호 서식의 합격표시사용신청서를 공사사장에게 제출하여야 한다.

③공사사장은 제2항의 규정에 의한 합격표시사용신청서가 접수된 경우에는 이를 확인하여 별지 제7-4호 서식의 합격표시사용승인서를 교부한다.

④ <삭 제>(2006. 2. 17 삭제)

⑤ <삭 제>(2008. 6. 24 삭제)

제20조(제품검사의 면제취소 등) ①공사사장은 다음 각호에 해당되는 경우에는 제품검사의 면제를 취소하고 교부된 합격표시를 회수할 수 있다.(2004. 5. 29 신설)

1. 부정한 방법으로 제품검사를 면제받은 때

2. 제10조의 규정에 의하여 KFI인정이 취소된 때

3. 제18조 제1항의 규정에 의한 품질관리체제심사기준에 부적합하거나 시험설비 및 기기의 성능 등이 부적합한 때

4. 제18조 제2항의 규정에 의한 수거시험결과 인정기준에 부적합한 때

5. 제18조 제3항의 규정에 의한 자료 및 시료를 제공하지 않거나 품질관리심사를 방해 또는 지연시키는 것으로 인정되는 때

6. 제품을 1년 이상 생산을 중단하는 때

7. 제품검사 면제취소를 요청하는 때(2008. 6. 24 개정)

8. 합격표시의 사용 및 관리가 소홀하거나 품질관리의 소홀함이 예상되는 때

9. 기타 이 규칙에 위반된다고 인정되는 때

②제1항의 규정에 의하여 제품검사의 면제가 취소된 경우에는 부적합한 사항 등을 보완하여 취소된 날로부터 1개월 후에 제품검사의 면제신청을 제15조 제2항의 규정에 따라 할 수 있다. 다만, 제1항 제7호의 규정에 해당되는 경우에는 제품을 생산하는 때에 면제신청을 할 수 있다.

③공사사장은 제2항의 규정에 의한 제품검사의 면제신청이 있는 경우 제16조의 규정을 적용하여 심사한다. 이 경우, 면제취소요인의 재발방지 및 후속조치 등을 중점심사하여야 하며 제1항 제7호의 규정에 해당되는 경우에는 심사를 생략할 수 있다.

④ 제1항제3호·제4호·제6호의 규정에 의한 제품검사의 면제취소에 관한 처분기준은 [별표6-4]와 같다.(2008. 6. 24 신설)

제 4 장  설계심사(2001. 4. 18 개정)

제21조(설계심사의 신청) ①KFI인정을 얻은 소화설비와 동일한 방식으로 소방대상물에 시공하고자하는 설계도서에 대하여 설계심사를 신청하고자하는 사람은 별지 제4-1호서식의 설계심사신청서에 당해 설계도서 2부를 첨부하여 설계심사비용 납부 증명서와 함께 공사사장에게 제출하여야 한다.

②신청서는 인정번호 및 소방대상물별로 구분하여 각각 작성하여야 한다.

③제출하는 설계도서에는 소화설비의 구조, 형상 및 부속품 등의 규격과 개수가 기록되어 있어야 한다.

제22조(설계심사의 실시) 설계심사를 신청한 소화설비의 설계도서는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 설계도서는 KFI인정을 받은 설계매뉴얼상의 기술적 권장사항 및 제한사항에 적합하게 구성되어 있어야 한다.

2. 설계도서에 기록된 내용 등을 이미 KFI인정을 받은 설계프로그램에 입력하여 심사하는 경우 소화설비의 설계프로그램 작동에 이상이 없어야 한다.

제 5 장 인정기준

제23조(인정기준의 제정) ①인정기준의 제정, 개정 및 폐지는 공사사장이 정한다.

②제1항의 규정에 의하여 제정된 인정기준을 "한국소방검정공사 KFI인정기준(약칭 "KFIS"라고 한다)"이라 한다.

③제1항의 규정에 의하여 제정된 인정기준의 번호는 제정된 순서대로 약칭과 함께 번호(예 KFIS 000)를 부여한다.

제24조(인정기준의 심의) ①인정기준을 제정 또는 공사사장이 인정하는 기술적으로 중요한 사항을 개정하고자 할 때에는 인정기술심의위원회의 심의를 받아야 한다.

②제1항의 규정에 의한 인정기술심의위원회의 운영 등에 관한 사항은 소방검정기술심의위원회규정을 준용한다. 다만, 인정기술기준 중 시험기준을 KS 등 공인된 규격대로 도입하거나 기술적으로 경미한 사항을 개정하고자 하는 경우에는 서면으로 심의하거나 생략할 수 있다.(단서 신설 2002. 7. 31)

제25조(인정기준의 공지) 공사사장은 인정기준이 제정, 개정 및 폐지되었을 때는 적절한 방법으로 공지하여야 한다.

제 6 장  보  칙

제26조(신청의 철회 등) ①KFI인정, 제품검사(제품검사면제를 포함한다) 및 설계심사를 신청한 사람이 이를 철회하고자 하는 경우에는 별지 제5호서식의 철회신청서를 공사사장에게 제출하여야 한다.(2001. 4. 18 , 2004. 5. 29 개정, 2004. 8. 9 개정)

②제1항의 규정에 의하여 철회신청서를 받은 공사사장은 신청인이 제출한 견품이 있는 때에는 이를 반환하여야 한다.

③철회신청서를 제출한 경우에는 당해 신청을 불합격으로 한다.

제27조(견품 등의 보완) ①시험시설심사 또는 인정시험시 시험시설 및 견품이 시험시설기준이나 인정기준에 부적합한 경우에는 신청인으로 하여금 이를 각각 5회이내에 한하여 보완하게 할 수 있다. 이 경우 매 보완기간은 60일 이내로 한다.(2004. 8. 9 개정)

②공사사장은 제1항의 규정에 의하여 부적합사항을 보완하도록하는 경우 신청인에게 보완된 견품 및 제5조제1항 각호에 준한 보완서류를 제출받아 시험시설의 보완심사 및 인정시험의 보완시험을 실시한다.

③제1항 내지 제2항의 규정에 의한 보완에 있어 보완통보 후 신청인이 60일이내에 보완된 견품 및 보완서류를 제출하지 아니하는 경우 당해 신청은 시험시설기준 및 인정기준에 부적합한 것으로 한다.(2004. 8. 9 개정)

제28조(KFI인정 등의 결과통보) ①공사사장은 KFI인정, 제품검사(제품검사면제를 포함한다) 및 설계심사를 실시한 경우에는 그 결과를 신청인에게 서면으로 통보하여야 한다. (2001. 4. 18, 2004. 5. 29 개정, 2004. 8. 9 개정)

②제1항의 규정에 의한 제품검사 결과통보는 별지 제6호의2서식의 KFI인정제품검사결과통보서에 의하고, 설계심사결과통보는 별지 제4-2호 서식의 설계심사 결과통보서와 설계도서의 부본을 발급한다.(2001. 4. 18 개정)

제29조(인정시험 등의 비용) ①KFI인정(제27조의 규정에 의한 인정시험의 보완시험을 포함한다), 제품검사(합격표시교부 또는 사용신청을 포함한다), 설계심사를 받고자하는 사람은 별표7에 의한 비용을 납부하여야 한다.(2000. 10. 9, 2004. 5. 29 개정, 2004. 8. 9 개정)다만, 제12조제1항 단서 규정에 의하여 재신청하는 경우에는 별표7에 의한 비용의 80 %를 적용한다.(2000. 10. 9, 2003. 9. 1, 2004. 5. 29 개정)

②제19조 제1항의 규정에 의한 합격표시교부신청비용은 별표7에 의한 비용의 80 %를 적용하며, 제19조 제2항의 규정에 의한 합격표시사용신청비용은 별표7에 의한 비용의 60%를 적용한다.(2004. 5. 29 신설)

③ <삭 제>(2005. 10. 20. 개정)

④공사사장은 신청인에게 제1항 내지 제2항의 규정에 의한 비용외에 다음 각호에 해당하는 시험비 등에 따로 부담하게 할 수 있다.(2000.10.9개정)

1. 분석시험 등 특수시험을 다른 기관에 의뢰하는 시험비

2. 인정시험을 위하여 설비의 설치가 필요한 경우에는 그 설치비

3. 소화시험을 하여야 하는 경우에는 그 재료 또는 재료비

4. <삭 제> (2008. 6. 24. 삭제)

⑤제1항 내지 제4항의 규정에 의한 비용은 현금으로 납부하여야 하며, 납부한 비용 등은 반환하지 아니한다. 다만, 과오납한 비용등은 그러하지 아니하다.

부    칙(2000. 4. 6)

제1조(시행일) 이 규칙은 2000년 4월 6일부터 시행한다.

제2조(FI인정에 대한 경과조치) 이 규칙 시행일전에 공사의 자동차압·과압조절형급기댐퍼의 시험기준에 의하여 의뢰시험 및 시험기자재사용규칙의 규정에 의한 의뢰시험을 신청한 경우(받은 경우를 포함한다)에는 그 의뢰시험결과에 따라 이 규칙에 의한 인정시험으로 갈음할 수 있다.

제3조(인정기준에 대한 경과조치) 이 규칙 시행일전에 제정된 공사의 자동차압·과압조절형급기댐퍼의 시험기준을 이 규칙에 의한 인정기준 제정시 준용할 경우에는 제16조의 규정에 의한 심의를 생략한다.

부    칙(2000. 10. 9)

제1조(시행일) 이 규칙은 개정된 날부터 시행한다.

부    칙(2000. 12. 27)

이 규칙은 개정된 날부터 시행한다.

부    칙(2001.  4. 18)

이 규칙은 개정된 날부터 시행한다.

부    칙(2001.  7. 28)

이 규칙은 개정된 날부터 시행한다.

부    칙(2001.  8.  9)

이 규칙의 별표 1의 1. 5)로 신설하는 각각의 대상품목은 인정기준이 제정되는 날부터 시행한다.

부    칙(2001. 10. 9)

이 규칙은 2001년 10월 9일부터 시행한다.

부    칙(2002. 3. 4)

이 규칙은 2002년 3월 4일부터 시행한다.

부    칙(2002. 4. 22)

이 규칙은 2002년 4월 23일부터 시행한다.

부    칙(2002. 5. 3)

이 규칙은 2002년 5월 3일부터 시행한다.

부    칙(2002. 6. 5)

이 규칙은 2002년 6월 5일부터 시행한다.

부    칙(2002. 7. 31)

이 규칙은 2002년 7월 31일부터 시행한다.

부    칙(2002. 9. 5)

이 규칙은 2002년 9월 5일부터 시행한다.

부    칙(2002. 12. 17)

이 규칙은 2002년 12월 18일부터 시행한다.

부    칙(2003.  6.  4)

이 규칙은 2003년  6월  5일부터 시행한다.

부    칙(2003.  9.  1)

이 규칙은 2003년  9월  1일부터 시행한다.

부    칙(2004. 5. 29)

제1조(시행일) 이 규칙은 2004년 5월 30일부터 시행한다. 다만, 제14조 제1항의 규정에 의한 확인표시의 부착은 2004년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(방열복 및 방수총의 FI인정 등에 관한 경과조치) ①이 규칙 시행일 이전에 소방법 제50조의 규정에 의하여 형식승인을 얻은 방열복 및 방수총의 제품검사를 받고자 하는 사람은 이 규칙 시행일로부터 3월 이내에 방열복 및 방수총 형식승인서 및 형식승인서류를 첨부하여 FI인정서의 발급을 요청하고 FI인정서를 발급 받아야 한다.

②제1항의 규정에 의한 FI인정서 발급을  요청한 방열복 및 방수총은 FI인정기준에 적합한 것으로 본다.

부    칙(2004. 8. 9)

제1조(시행일) 이 규칙은 2004. 8. 16.부터 시행한다.

제2조(시험시설기준 및 심사에 관한 경과조치) ①이 규칙 시행일 이전에 FI인정을 얻은 사람은 이 규칙 시행일로부터 6월 이내에 제5조의2제1항의 규정에 의한 시험시설기준에 적합한 시험시설을 갖추고 공사사장으로부터 시험시설심사를 받아야 한다.

②제1항의 규정에 의하여 시험시설심사를 받고자 하는 사람은 공사사장에게 서면으로 제1항의 규정에 의한 시험시설심사를 요청하여야 한다.

③이 규칙 시행일 이전에 FI인정을 얻은 사람이 이 규칙 시행일로부터 6월이 경과한 날까지 시험시설심사를 받지 아니한 경우에는 당해 FI인정이 취소된 것으로 본다.

④이 규칙 시행당시 이미 FI인정이 신청되어 인정시험이 진행중인 경우에는 제5조의2의 규정에 의한 시험시설기준 및 심사에 관한 사항을 실시하지 않고 제7조의 규정에 의한 FI인정을 할 수 있으며 FI인정은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용 받는다. 다만, 신청인이 인정시험 기간 내에 제5조의2제1항의 규정에 의한 시험시설을 갖추고 시험시설심사의 실시를 요청하는 경우에는 이 규칙이 정하는 바에 따라 시험시설심사를 실사하고 제7조의 규정에 의한 FI인정을 할 수 있다.

부    칙(2004. 9. 30)

제1조(시행일) 이 규칙은 2004. 10. 1.부터 시행한다.

제2조(제품검사의 합격표시 및 별지서식의사용에 관한 경과 조치) 이 규칙 시행일 이전에 사용하고 있는 합격표시와 별지서식은 2004. 12. 31.까지 이 규칙으로 규정하는 합격표시 및 별지서식과 병행 사용할 수 있다.

부    칙(2005. 3.  3)

이 규칙은 2005.  3.  3.일부터 시행한다.

부    칙(2005. 10. 20.)

이 규칙은 2005년 10월 20일부터 시행한다. 다만, 별표6의 규정에서 정하는 실내장식물의 불연·준불연재료와 자동차압·과압조절형급기댐퍼의 합격표시는 2006년 1월 1일부터 시행한다.

부    칙(2006.  2. 17.)

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날로부터 시행한다.

부    칙(2006.  5. 25.)

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날로부터 시행한다.

부    칙(2006.  5. 25.)

이 규칙은 공포한 날로부터 시행한다. 다만, 2006. 9. 27 이전에 소방용방열복의 KFI인정을 얻은 제품은 2007. 3. 27까지 종전의 규정에 의하여 소방용방열복의 시험시설기준 및 표준공량을 적용할 수 있으며, 2006. 9. 28 이후에 KFI인정을 신청한 소방용 방열복은 이 규칙을 적용한다.

부    칙(2006.  11. 23.)

이 규칙은 공포한날로부터 시행한다. 다만, 2006. 9. 27 이전에 소방용방열복의 KFI인정을 얻은 제품은 2007. 3. 27까지 종전의 규정에 의하여 소방용방열복의 시험시설기준 및 표준공량을 적용할 수 있으며, 2006. 9. 28이후에 KFI인정을 신청한 소방용 방열복은 이 규칙을 적용한다.

부    칙(2006.  12. 11.)

승인일로부터 시행한다.

부    칙(2007.  4. 1.)

이 규칙은 2007년 4월 1일부터 시행한다.

부    칙(2007.  7. 20 )

제1조(시행일) 이 규칙은 승인날로부터 시행한다.

부    칙(2007. 10. 5 )

제1조(시행일) 이 규칙은 승인날로부터 시행한다.

부    칙 (2008. 6. 24)

제1조(시행일) 이 규칙은 승인된 날부터 시행한다. 다만 별표6에 관한 사항은 2008년 7월 4일부터 시행한다.

부   칙(2008. 11. 7)

이 규칙은 발령한 날로부터 시행한다.

별표 1

KFI인정의 대상

(제3조 관련)

1. 인정시험과 제품검사를 실시하는 품목

1) 자동차압·과압조절형 급기댐퍼(2004. 5. 29 개정)

2) 시각경보기

3) <삭 제>(2005. 10. 20. 개정)

4) 비상문자동개폐장치(2001. 7. 28일 개정)

5) 소방용방화복(2002. 6. 5 개정)

6) 소방용헬멧(2002. 6. 5 개정)

7) 소방용안전화(2002. 6. 5 개정)

8) 소방용안전장갑(2002. 6. 5 개정)

9) 간이스프링클러설비(2002. 4. 22 신설)

10) 포소화약제혼합장치(2002. 4. 22 신설)

11) 휴대용비상조명등(2002. 5. 3 신설)

12) 무선페이징시스템(2002. 6. 5 신설)

13) 실내장식물의불연□준불연재료(2002. 9. 5 신설)

14) 아크경보기(2002. 12. 17 신설)

15) <삭 제> (2008. 6. 24 삭제)

16) 가스계소화설비용수동식기동장치(2003. 6. 4 신설)

17) 소방용방열복(2004. 5. 29 신설) <2006. 11. 23 개정>

18) 방수총(2004. 5. 29 신설)

19) 소화설비 배관이음쇠(2005. 3. 3. 신설)

20) 제연구역의 출입문 자동폐쇄장치(2005. 10. 20. 신설)

21) 분기배관(2006.  2. 17. 신설)

22) 소공간 자동소화장치(2006.  2. 17. 신설)

23) 화재대피용자급식호흡기구(2006. 12. 11. 신설)

24) 피난밧줄(2007. 3. 29)

25) 고체에어로졸 자동소화장치(2007. 7. 3)

26) 미끄럼대(2007. 10. 5)

27) 피난유도선(2008. 11. 7)

28) 소방용행가(2008. 11. 7)

2. 인정시험과 설계심사를 실시하는 품목(2001. 4. 18일 개정)

1) 가스계(이산화탄소, 할로겐화합물, 비활성기체 및 청정소화약제)소화설비

[별표1-2]

경미한사항의 변경범위(2004. 5. 29 신설)

1. 표시사항을 기준에 적합한 범위내에서 변경하는 사항

2. 한국산업규격, 일본공업규격 등 공인된 규격에 적합하다고 인정된 부품 등으로 변경하는 것 중 동등 이상의 성능이 있다고 인정되는 사항

3. 도장의 색깔·표면처리 방법·기준에 적합한 범위 내에서의 치수공차를 변경하는 사항

4. 주 기능에 영향을 주지 않는다고 인정되는 부품의 추가 또는 변경, 재료, 형상, 소량의 치수변경, 보호카바 등을 변경하는 사항

5. <삭 제>(2004. 8. 9 삭제)

[별표 1-3]

시험시설기준(2004. 8. 9 신설)

(제5조의2제1항 관련)

1. KFI인정대상 품목별로 갖추어야 할 시험시설기준은 다음과 같다.

1-1. 자동차압조절형급기댐퍼

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
작동시험장치	- 자동차압·과압조절형급기댐퍼의 인정기준 별표4, 별표5 참조 - 풍도: 1,000 □□1,000 □□2,300 □ - 부속실모형: 2,000 □□2,000 □□2,300 □ - (풍속 0.7~0.8 m/s가 가능한 송풍기 장착)	1개소
풍 속 계	- 0 ~ 5 m/s 측정가능한 것 (측정단위 0.1 m/s)	1개	□
차 압 계	- 디지털방식(0.1∼200 Pa 이상)	1개	□
절연저항계	- DC 500 V	1개	□
디 지 탈 멀티메타	- 교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(□), 저항 측정이 가능한 것	1개	□
절연내력계	- AC 0 □ 3000 V 조정가능한 것 - 누설전류를 1 □이하 단위로 조정 가능한 것	1개	□
개폐반복시험기	- KFI 인정기준에 적합한 것	1개

1-2. 시각경보기

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
암 실	- 인정기준에 의한 유효광도 측정에 접합한 것	1
조 도 계	- 측정값 최소표시치 0.01 □이하 - 최소눈금단위 : 0.01 □ 이하 - 인정기준에 의한 유효광도 측정에 적합할 것	1	□
직류전원 공 급 기	- 전압조정범위 : 0 □ 50 V이상(신청된 시각경보기 정격전압의 120 % 전압을 만족하여야 한다) - 최대전류 : 5 A이상	1	□
디 지 탈 멀티메타	- 교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(□), 저항 측정이 가능한 것	1	□
초 시 계	- 60초계	1
절연저항계	- DC 500 V	1	□
절연내력 시 험 기	- AC 0 □ 3,000 V 조정가능한 것 - 허용전류를 1□이하 단위로 조정 가능한 것	1	□
충격시험기	- 인정기준에 의한 충격시험에 적합한 것	1
버니어캘리퍼스	- 0 □ 150 □이상 측정 가능한 것 - 최소눈금단위 : 0.05 □이하	1	□

1-3. <삭 제>(2005. 10. 20. 개정)

1-4. 비상문자동개폐장치

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
전압조정기 (슬라이닥스)	- AC 0 □ 300 V 임의 조정이 가능한 것 - 1KVA 이상	1
디 지 탈 멀티메타	- 교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(□), 저항 측정이 가능한 것	1	□
소 음 계	- A레인지로 30□ □ 120 □ 측정이 가능한 것	1	□
간이음향 측정장치	- 1 m에서 음량 측정 가능한 구조 - 내부에 음반사 방지재 부착 구조	1
직류전원 공 급 기	- 전압조정범위 ; 0 □ 50 V이상 - 최대전류 : 5 A이상	1	□
맥류 전원 공 급 기	- 0 □ 30 V 전압 변동이 가능한 것	1
초 시 계	- 60초계
절연저항계	- DC 500 V	1	□
절연내력 시 험 기	- AC 0 □ 3000 V 조정가능한 것 - 허용전류를 1 □이하 단위로 조정 가능한 것	1	□
버니어캘리퍼스	- 0 □ 150 □이상 측정 가능한 것 (최소눈금단위 : 0.05 □이하)	1	□

1-5. 소방용방화복

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
버니어캘리퍼스	- 0∼300 □(최소눈금단위 0.01 □이하)	1개
<삭 제>	<삭 제>(2005. 10. 20. 개정)	<삭제>
저 울	- 5 □이상(최소눈금 단위 10 g이하)	1대	□
전 기 로	- 1,000 □이상(입구크기10 □□10 □)	1대		☆
연소시험기	- KFI인정기준의 방염성능시험에 적합한 것	1대		☆
항 온 기	- 266 □이상의 온도조절이 가능한 것 (최소눈금단위 1□)	1대		☆
발수도시험기	- KS K 0590의 시험이 가능한 것	1대		☆
내수도시험기	- KS K 0592의 시험이 가능한 것	1대		☆
투수도시험기	- KS K 0594의 시험이 가능한 것	1대		☆
강연도시험기	- KS K 0538의 시험이 가능한 것	1대		☆
내약품성시험기	- KFI 인정기준의 내약품성 시험에 적합한 것	1대		☆

1-6. 소방용헬멧

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
저 울	- 5 □이하(최소눈금 단위 1 g이하)	1대	□
항온항습기	- 상온 ∼ 60 □까지 온도조절가능 한 것 (최소눈금단위 1□이하) - 항습 40∼95 %(최소눈급단위 1 %이하)	1대
항 온 조	- 상온 ~ 200 □까지 온도조절가능 한 것 (최소눈금단위 1 □이하)	1대
난연성시험기	- KS M 3015시험에 적합한 것	1대
내수도시험기	- KS K 0592시험에 적합한 것	1대
시야측정기	- KS M 6674에 적합한 것	1대
렌즈성능시험기	- KFI 인정기준에서 규정한 렌즈의 평행도 및 굴절률시험을 할 수 있는 것	1대		☆
내관통 및 충격 흡수성시험기	- KFI 인정기준에 적합한 것	1대		☆
턱끈강도시험기	- KFI 인정기준에 적합한 것	1대
인 두	- KS M 6674에 적합한 것	3개
렌즈강도시험기	- 직경 22 □, 중량45 g의 강구를 1.3 m이상의 높이에서 자유 낙하시킬 수 있는 것	1대
방염성능시험기	- KFI 인정기준에 적합한 것	1대
내전압시험기	- KFI 인정기준에 적합한 것	1대

1-7. 소방용안전화

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
버니어캘리퍼스	- 0∼300 □(최소눈금단위 0.01 □이하)	1개
<삭 제>	<삭 제>(2005. 10. 20. 개정)	<삭제>
저 울	- 5 □이상(최소눈금 단위 10 g이하)	1대	□
내충격성시험기	- KFI 인정기준의 내충격성시험에 적합한 것	1대		☆
항 온 조	- KFI 인정기준의 내열시험에 적합한 것	1대		☆
절단방지성시험기	- KFI 인정기준의 절단방지성 시험에 적합한 것	1대		☆

1-8. 소방용안전장갑

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
버니어캘리퍼스	- 0∼300 □(최소눈금단위 0.01 □이하)	1개
<삭 제>	<삭 제>(2005. 10. 20. 개정)	<삭제>
저 울	- 5 □이상(최소눈금 단위 10 g이하)	1대	□
방수성능시험기	- KFI 인정기준의 방수성능시험에 적합할 것	1대
유연성시험기	- KFI 인정기준의 유연성시험에 적합할 것	1대
항 온 조	- KFI 인정기준의 내열시험에 적합한 것	1대		☆
절단방지성시험기	- KFI 인정기준의 절단방지성 시험에 적합한 것	1대		☆

1-9. 간이스프링클러설비

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
소 음 계	- A레인지로 30 □ 120 □ 측정이 가능한 것	1개	□
방수성능시험기	- KFI 인정기준에 적합할 것	1개
절연저항계	- DC 500 V	1개	□
절연내력 시 험 기	- AC 0 □ 3,000 V 조정가능한 것 - 허용전류를 1 □이하 단위로 조정 가능한 것	1개	□

1-10. 포소화약제혼합장치

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
저 울	- 계량물의 1.5배 이상	1개
수압시험기	- 시험압력의 1.5배 이상 가압한 것 (파괴강도시험 가능)	1조
기능시험장치	- 혼합율의 측정이 가능한 용량의 펌프, 시험배관 유량계가 구비된 시험장치	1		☆
나사게이지	- PT 링게이지 및 플러그게이지	1조	□	나사식에 한함

1-11. 휴대용비상조명등

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
암 실	- 인정기준의 조도측정에 적합한 것	1
조 도 계	- 표시단위 : 0.2 □이하인 것 - 인정기준의 조도시험 기준에 의한 조도측정에 적합한 것	1	□
충격시험기	- 인정기준에 의한 충격시험에 적합한 것	1
디지탈 멀티메타	- 교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(□), 저항 측정이 가능한 것	1	□
초 시 계	- 60초계
절연저항계	- DC 500 V	1	□	충전식에 한함
절연내력 시 험 기	- AC 0 □ 3,000 V 조정가능한 것 - 누설전류를 1□이하 단위로 조정 가능한 것	1	□	충전식에 한함
직류전원 공 급 기	- 전압조정범위 ; 0 □ 50 V이상 - 최대전류 : 5 A이상	1	□
버니어캘리퍼스	- 0 □ 150 □이상 측정 가능한 것 (최소눈금단위 : 0.05 □이하)	1	□

1-12. 무선페이징시스템

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
접수용단말기	- 일반전화선에 접속(사용자용 단말기 접속용 일반전화선 별도) - 접수용단말기용 송수화 전화기	1
전화 다이얼링 신호 표시기	- 전화 다이얼링 번호 표시 가능한 것	1
디 지 탈 멀티메타	- 교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(□), 저항 측정이 가능한 것	1	□
초 시 계	- 60초계
소 음 계	- A레인지로 30 □ 120 □ 측정이 가능한 것	1	□
간이음향 측정장치	- 1 m에서 음량 측정 가능한 구조 - 내부에 음반사 방지재 부착 구조	1
통화음 측정용 음원	- 1 m에서 측정한 음량이 65 □	1
전압조정기 (슬라이닥스)	- AC 0 □ 300 V 임의 조정 가능한 것 - 1 KVA 이상	1
직류전원 공 급 기	- 전압조정범위 ; 0 □ 50 V이상 - 최대전류 : 5 A이상	1	□
충격시험기	- 인정기준에 의한 충격시험에 적합한 것	1
줄 자	- 50 m이상	1
직류전압전류계	- 0.5급	1	□
버니어캘리퍼스	- 0 □ 150 □이상 측정 가능한 것 (최소눈금단위 : 0.05 □이하)	1	□

1-13. 실내장식물의 불연·준불연재료

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
버니어캘리퍼스	- 0∼300 □(최소눈금단위 0.01 □이하)	1개
<삭 제>	<삭 제>(2005. 10. 20. 개정)	<삭제>
불연성시험기	-KS F ISO 1182의 시험에 적합한 것	1대		☆
가스유해성시험기	-KS F 2271의 시험에 적합한 것	1대		☆
열방출률시험기	-KS F ISO 5660-1의 시험에 적합한 것	1대		☆
<삭 제>	<삭 제>(2006. 12. 11 개정)	<삭제>

1-14. 아크경보기

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
시험용아크발생기	- 인정기준의 기능시험에 적합한 것	1
시험용 표준부하	□ 진공청소기(1,200 W, 정류자모터 사용) □ DC전원공급기(Switching Mode Power Supply, 5 A이상(복수접속 가능)) □ 캐패시터 기동모터(에어콤프레셔 종류, 2Hp) □ 조광기(SCR 재장, 1,000 W 조명용, 점호각 60, 90, 120 조정 가능) □ 100 W 백열등 10개 □ 40 W형광등 2개 □ 저항부하(아크전극에 5A전류 통전이 가능한 것)	각 1
아크전류 파형 측정기	- 아크전류 파형 측정이 가능한 오실로스코프 또는 그 외의 측정기	1	□
전압조정기 (슬라이닥스)	- AC 0 □ 250 V 임의 조정 가능한 것 - 5 KVA 이상	1
디 지 탈 멀티메타	- 교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(□), 저항 측정이 가능한 것	1	□
초 시 계	- 60초계
소 음 계	- A레인지로 30 □ 120 □ 측정이 가능한 것	1	□
절연저항계	- DC 500 V	1	□
절연내력 시 험 기	- AC 0 □ 3,000 V 조정가능한 것 - 허용전류를 1 □이하 단위로 조정 가능한 것	1	□
버니어캘리퍼스	- 0 □ 150 □이상 측정 가능한 것 (최소눈금단위 : 0.05 □이하)	1	□

1-15. <삭 제> (2008. 6. 24 삭제)

1-16. 가스계소화설비용수동식기동장치

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
스위치 작동력 시험장치	- 누름스위치 방식 : 5 □ 추 - 당김 스위치 방식 : 인장력 측정기(스위치를 당기는 힘이 5 □이하인지 여부 측정 가능한 것) - 기타 스위치 방식 : 신청된 가스계소화설비용수동식기동장치의 작동스위치가 5 □이하의 힘으로 작동 가능한지를 측정할 수 있는 것	1		작동방식에 따라 해당 시험기 1개 구비
소 음 계	- A레인지로 30 □ 120 □ 측정이 가능한 것	1	□
간이음향 측정장치	- 1 m에서 음량 측정 가능한 구조 - 내부에 음반사 방지재 부착 구조	1
절연저항계	- DC 500 V	1	□
절연내력 시 험 기	- AC 0 □ 3,000 V 조정가능한 것 - 허용전류를 1 □이하 단위로 조정 가능한 것	1	□
버니어캘리퍼스	- 0 □ 150 □이상 측정 가능한 것 (최소눈금단위 : 0.05 □이하)	1	□

1-17. 방열복 <2006. 11. 23개정>

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
전 기 로	- 1,000 □이상(입구크기 10 □□10 □)	1대
항 온 기	- 266 □이상 온도조절이 가능한 것 (최소눈금단위 1 □ 이하)	1대
저 온 기	- 내한온도 -20 □ 이하 (온도조절 가능한 것)	1대
안면렌즈충격시험기	- KFI인전기준에 적합한 것	1대
연소시험기	- KFI인정기준의 방염성능시험에 적합한 것	1대		☆
인장강도시험기	- KS K 0520의 시험이 가능한 것	1대		☆
내수도시험기	- KS K 0592의 시험이 가능한 것	1대
내약품성시험기	- KFI 인정기준의 내약품성 시험에 적합한 것	1대		☆
열방호성능시험	- KFI 인정기준의 열방호성능시험에 적합한 것	1대		☆
스페너테이프	- KFI 인정기준의 점착성시험에 적합한 것	1개
내관통성시험기	- KFI 인정기준에 적합한 것	1대		☆
광선투과율측정 기	- KFI 인정기준에 적합한것	1대		☆
절연저항계	- DC 500 V	1대	□
저 울	- 당해 계량물 단위의 1.5배 (최소눈금단위(0.1 g 이하)	1대	□
방사열측정기	- 열통과시험에 적합한 것	1대

1-18. 방수총

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
나사게이지	- 링게이지 및 플러그게이지	1조	□
수압시험장치	- 시험압력의1.5배 이상 가압이 가능한 시험기	1조
고무경도시험기	- KS M 6518의 시험에 적합한 것	1대	□

1-19. 소화설비 배관이음쇠(2005. 3. 3. 신설)

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
나사게이지	- 플러그게이지 등	1조	□
수압시험장치	- 내압시험압력의 1.5배 이상 및 최고사용압력의 5배 이상의 압력을 가압할 수 있는 것	1대	-
<삭 제>	<삭 제>(2006. 11. 23. 개정)	<삭제>
버니어캘리퍼스	- 0 □ 150 □이상 측정 가능한 것 (최소눈금단위 : 0.05 □이하)	1대	-
수격시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대	-
굽힘시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대	-
토오크메타	- KFI인정기준에 적합한 것	1대	□

1-20. 제연구역의 출입문 자동폐쇄장치(2005. 10. 20. 제정)

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비고
작동시험장치	- 제연구역의 출입문 자동폐쇄장치의 인정기준 별표 1 참조 - 풍도 : 1,000 □□1,000 □□2,300 □ - 부속실모형 : 2,300 □□2,300 □□2,300 □ - 풍속 0.7~0.8 □가 가능한 송풍기 장착	1개소
기능시험장치	- KFI인정기준에 적합한 것	1대
풍속계	- 0~5 □ 측정가능한 것(측정단위 0.1 □)	1개	□
차압계	- 디지털방식(0.1~200 □ 이상)	1개	□
절연저항계	- DC 500 V	1개	□
디지탈멀티메타	- 교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(□), 저항 측정이 가능한 것	1개	□
절연내력계	- AC 0~300 V 조정 가능한 것 - 누설전류를 1 □이하 단위로 조정 가능한 것	1개	□
충격시험기	- 제연구역의 출입문 자동폐쇄장치의 인정기준 별표 3 참조	1개	□
항온항습기	- -30 ~ 90 □까지 온도조절 가능한 것(최소눈금단위 1 □ 이하) - 항습 40~95 %(최소눈금단위 1 % 이하)	1개		☆
난연성시험기	- KFI인정기준에 적합한 것 (KS M 3015 참조)	1개		☆
진동시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1개
푸시풀게이지	- 120 N 이하를 측정할 수 있는 것 (최소눈금단위 1 N 이하)	1개

1-21. 분기배관(2006.  2. 17. 개정)

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비고
버니어캘리퍼스	- 0 ~ 300 □ 이상 측정 가능한 것 - 최소눈금단위 : 0.05 □ 이하	1	□
나사게이지	- 링게이지 등	1조	□
본체강도시험장치	- 최고사용압력의 5배 이상의 압력을 가압할 수 있는 것	1대	-
인장시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대	□
전기로	- 1,100 □ 이상(350 □□400 □)	1대
내식성시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대		☆
편평시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대
압력손실시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대		☆

1-22 소공간 자동소화장치(2006.  2. 17. 개정)

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비고
버니어캘리퍼스	- 0∼300 □이상(최소눈금단위 0.05 mm 이하)	1	□
디지탈멀티메타	- 교류전압 및 전류, 직류전압 및 전류(mA), 저항 측정 가능한 것	1	□
직류전원공급기	-전원조정범위 : 0 ~ 5 0V이상 -최대전류 : 5 A이상	1	□
전압조정기(슬라이닥스)	- AC 0 ∼ 300 V 임의조정이 가능한 것 - 1 KVA이상	1
표준온도계	- 표준온도계-50∼200 □이상(최소눈금 단위 0.1 □이하)	1	□
항온기	- 0∼100 □이상의 것으로서 온도조절 가능한 것 (최소눈금단위 1 □이하), 소화장치를 넣을 수 있는 것 (안정도 □2 □)	1
저온기	- 0∼-20 □이하의 것으로서 온도 조절 가능한 것 (최소눈금단위 1 □이하) 소화장치를 넣을 수 있는 것(안정도 □2 □)	1
내압시험기	- 인정기준에 의한 내압시험 가능한 것	1
기밀시험기	- 인정기준에 의한 기밀시험 가능한 것	1
초시계	- 60초계	1
절연저항계	- DC 500 V	1	□
절연내력계	- AC 0∼3,000 V 조정이 가능한 것	1	□
저울	- 당해 소화장치를 측정할 수 있는 것(디지탈식 최소눈금단위 1 g이하)	1	□
작동온도시험기	- 작동온도를 측정할 수 있는 것으로 온도를 1분에 1 □이하의 비율로 상승시킬 수 있는 것	1		해당하는 감지방식에 한함
감도시험기	- 인정기준에 적합하도록 시간에 따라 온도가 유지되는 것	1		□
강도시험기	- 인정기준에 의한 설계하중을 가하여 시험할 수 있는 것	1		□
감지부작동시험기	- 인정기준에 의한 감지부 작동시험을 할 수 있는 것	1		□
온도센서형감도시험기	- 인정기준에 적합한 것 (0∼250 □이상)	1		□
소화시험모형	- 당해 소화장치의 소화시험을 할 수 있는 것	1
지시압력계시험기	인정기준에 적합한 것으로 지시압력계의 표시눈금최소단위 0.1 □/□ 이하 - 정압·기밀·시도시험을 할 수 있는 것	1		지시압력계가 있는 경우에 한함

1-23 화재대피용자급식호흡기구(2006. 11. 14신설)

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
저 울	- 5 kg이하(최소눈금 단위 1 g이하)	1대	□
누설율시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대		☆
모의호흡장치	- KFI인정기준에 적합한 것	1대		☆
흡·배기저항시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대		☆
토오크게이지	- KFI인정기준에 적합한 것	1대	□
푸시풀케이지	- KFI인정기준에 적합한 것	1대	□
난연성시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대		☆
내굴곡성시험기	- KS K 0855에 적합한 것	1대		☆
인열강도시험기	-KS K 0536에 적합한 것	1대		☆
항온조	- 20 □ 이상 100 □이상의 온도조절이 가능한 것 (최소눈금단위 1 □)	1대		☆
내압시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대		☆
공급관강도시험기	- KS M 6540에 적합한 것	1대
광선투과율측정기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대		☆
온수조	- KFI인정기준에 적합한 것	1대

1-24 피난밧줄

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
강하시험장치	- KFI인정기준에 적합한 것 (250 N(25 kg), 최대사용하중의 시험추 포함	1대
인장시험기	- KFI인정기준에 적합한 것 (로프의 직경, 신장율시험, 강도시험가능)	1대	□
충 격 시 험 기	- KFI인정기준에 적합한 것 (최대사용하중의 시험추 포함)	1대	-
내 식 시 험 기	- KFI인정기준에 적합한 것	1대		☆

1-25 고체에어로졸 자동소화장치

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비고
버니어캘리퍼스	- 0~300 mm이상(최소눈금단위 0.05 mm 이하)	1	□
저울	- 당해 소화장치를 측정할 수 있는 것(디지탈식 최소눈금단위 1 g이하)	1	□
디지털 멀티메타	- 교류전압 및 전류, 직류전압 및 전류(mA), 저항 측정 가능한 것	1	□	제어부가 있는 경우에 한함
직류전원공급기	- 전원조정범위 : 0 ~ 50 V이상 - 최대전류 : 5 A이상	1	□	□
전압조정기(슬라이닥스)	- AC 0 ∼ 300 V 임의조정이 가능한 것 - 1 KVA이상	1		□
절연저항계	- DC 500 V	1	□	□
절연내력계	- AC 0∼3,000 V 조정이 가능한 것	1	□	□
소 음 계	- 40∼130 □까지 측정할 수 있는것(최소단위 : 1 □이하)	1	□	□
음향시험장 치	인정기준에 적합한 것으로서 다음 장치 부착 - 무향실 규격(폭 50 □, 높이50 □,길이는 시료설치대에서 측정거리까지 100 □ 이상) - 소음계를 설치할 수 있는 구조로 방음장치를 할 것	1		□
표준온도계	- 표준온도계-50~200 □이상(최소눈금 단위 0.1 □이하)	1	□
항온항습기	- 온습도시험, 작동장치시험 및 가속노화시험에 적합한 온습도 범위로써 (최소눈금단위 1 □이하), 소화장치를 넣을 수 있는 것 (안정도 □2 □)	1		☆
저온기	- 저온시험 온도에 적합한 온도범위로써 온도 조절 가능한 것 (최소눈금단위 1 □이하), 소화장치를 넣을 수 있는 것(안정도 □2 □)	1
충격전압시험기	- 인정기준에 적합한 시험을 할 수 있는 것으로써 디지털 또는 아날로그로 표시되며 타이머가 부착된 것			☆
작동온도시험기	- 작동온도를 측정할 수 있는 것으로 온도를 1분에 1 □이하의 비율로 상승시킬 수 있는 것	1		해당하는 감지방식에 한함
감도시험기	- 인정기준에 적합하도록 시간에 따라 온도가 유지되는 것	1		□
강도시험기	- 인정기준에 의한 설계하중을 가하여 시험할 수 있는 것	1		□
감지부작동시험기	- 인정기준에 의한 감지부 작동시험을 할 수 있는 것	1		□
데이터샘플링장치	- 온도센서로부터 초당 2회 이상의 데이터를 샘플링하여 온도를 측정하고 기록할 수 있을 것	1
진동시험기	- 상하진폭 2 mm, rpm 2,000이상(인정기준에 적합하게 설치가 가능한 구조)	1
소화시험모형	- 당해 소화장치의 소화시험을 할 수 있는 것	1		☆

1-26 미끄럼대

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비고
버니어캘리퍼스	- 0~300 mm이상(최소눈금단위 0.05 mm 이하)	1	□
시험추	- 인정기준에 의한 적재하중을 가하여 시험할 수 있는 것 (3.6, 65, 130 □)	1
미끄럼시험모형	- 미끄럼속도시험을 할 수 있는 것	1		제어부가 있는 경우에 한함
항온기	- 0 ~ 260 □까지 온도조절 가능한 것(최소눈금단위 1 □ 이하)	1	□	□
난연성시험기	- KFI인정기준에 적합한 것	1		□
연소시험기	- KFI인정기준의 방염성능시험에 적합한 것	1

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
암 실	- 인정기준에 의한 휘도시험 측정에 적합한 것	1
식별도시험용 암실	- 세로, 가로 길이는 해당 피난유도선 표시부 단위길이의 30 □이상, 폭 1 m 이상으로 내부에 무반사 흑색도장 또는 암막을 설치하여 외부의 빛을 차단한 장소	1
진열대	- 정격전압 공급이 가능한 구조	1
휘 도 계	- 인정기준에 의한 휘도시험에 적합한 것	1	□
전압조정기 (슬라이닥스)	- AC 0 □ 300 V 임의 조정이 가능한 것 - 1 KVA 이상	1
디 지 탈 멀티메타	- 교류 전압 및 전류, 직류 전압 및 전류(□), 저항 측정이 가능한 것	1	□
직류전원 공 급 기	- 전압조정범위 : (0 ∼ 50) V 이상 - 최대전류 : 5 A 이상	1	□
소 음 계	- A레인지로 (30 □ 120) □ 측정이 가능한 것	1	□
절연저항계	- DC 500 V	1	□
절연내력 시 험 기	- AC 0 □ 3000 V 조정 가능한 것 - 허용전류를 1 □ 이하 단위로 조정 가능한 것	1	□
항 온 기	- (□ 10 ∼ 80) □ 범위의 온도조절이 가능한 것 (최소눈금단위 1 □ 이하) □ 항온기와 저온기의 온도범위를 합한 온도값이 위의 기준을 만족하는 경우 고온용과 저온용 별도 설치 가능)	1
충격시험기	- 무게 300 g의 강철구	1
버니어 캘리퍼스	- (0 □ 150) □ 이상 측정 가능한 것 (최소눈금단위 : 0.05 □ 이하)	1	□

1-27. 피난유도선

1-28. 소방용행가

시험시설 및 기기명	규격 및 성능 등	수량	교정대상	비 고
버어니어캘리퍼스	- 0 ~ 300 □ 이상 측정 가능한 것	1	□
전기로	- 1,100 □ 이상(입구크기 400 □ □ 400 □ 이상)	1
인장시험기	- KFI인정기준의 인장시험에 적합한 것	1	□
내식시험기	- KFI인정기준의 내식시험에 에 적합한 것	1		☆

2. 교정주기 및 보유면제대상

2-1. 제1호의 기준에서 교정대상에 □□□표시가 되어있는 시험시설 및 기기는 기술표준원장이 정하는 교정주기(교정주기가 정하여지지 아니한 것은 시험성적서의 유효기간을 넘지 않을 것)마다 교정검사기관으로부터 교정검사를 받아 관리되고 있는 것이어야 한다.

2-2. 제1호의 기준에서 비고에 “☆” 표시가 되어있는 시험시설 및 기기 는 인정시험 및 제품검사를 공사가 보유하고 있는 시험시설 등을 이용하여 받고자 하는 경우에는 갖추지 아니할 수 있다.

[별표 2]

KFI인정신청시 제출하여야 하는 견품수량

(제5조제2항 관련)

품 명	견품의 종류	견품의 수량
자동차압·과압조절형 급기댐퍼	완성품	5 개
	인장강도 시편등	각 3 개
가스계소화설비	소화설비장치	1 세트
	부속품	각 1 조
시각경보기	완성품	6 개
<삭 제>(2005. 10. 20. 개정)	<삭 제>	<삭 제>
	<삭 제>	<삭 제>
비상문자동개폐장치	완성품	4 개
소방용방화복	완성품	5벌
소방용헬멧	완성품	30개
소방용안전화	완성품	10켤레
	고무시험편 등	각 1개조
소방용안전장갑	완성품	15켤레
간이스프링클러설비	완성품	1세트
	배관 및 부속품	각 1조
포소화약제혼합장치	완성품	2 개
	배관 및 부속품	각 1조
	인장강도시편등	각 1조
휴대용비상조명등	완성품	6세트
	전구	6개
	축전지(축전지식에 한함)	4조
	건전지(건전지식에 한함)	16조

품 명		견품의 종류	견품의 수량
무선페이징시스템		완성품(사용자용단말기 및 휴대용발신기)	6세트
		예비전원	4조
		접수단말기	1세트
		중계기(해당 경우에 한함)	6조
실내장식물의 불연□준불연재료		완성품	15(5)
아크경보기		완성품	6세트
<삭 제> (2008. 6. 24 삭제)		<삭 제>	<삭 제>
가스계소화설비용수동식 기동장치		완성품	8개
		스위치	각 2개
소방용방열복 (2004. 5. 29 신설)		완성품	5개
		부분품(시편 등)	각 4개
방수총(2004. 5. 29 신설)		완성품	5개
		부분품(시편 등)	각 4개
소화설비 배관이음쇠 (2005. 3. 3. 신설)		완성품	25개
		부분품(시편 등)	각 4개
제연구역의 출입문 자동폐쇄장치(2005. 10. 20. 신설)		완성품	5개
분기배관(2006. 2. 17. 신설)		완성품	5개
		부분품(시편 등)	각 4개
소공간 자동소화장치(2006. 2. 17. 신설)		완성품	20개
		부분품(시편 등)	각 4개
화재대피용자급식호흡기구 (2006. 11. 14신설)		완성품	6개
		부분품	각5개
피난밧줄(2007. 3. 29 신설)		완성품	5개
		부분품(시편등)	각 4개
고체에어로졸자동소화장치(2007. 7. 3)		완성품	25개
		부품(시편등)	각 2개
미끄럼대		완성품	2개
		부품(시편등)	각 2개
피난 유도선	일체형, 제어부	완성품	3개
		부분품(시편 등)	각 1조
		예비전원	4조
	표시부	완성품(표준단위길이 또는 최소 사용길이 중 긴 것)	3조
		부분품(시편 등)	각 1조
		최대 접속길이 표시부	1조
소방용 행가		완성품	5개
		부분품	각 2조

비고 : 실내장식물의불연□준불연재료의 견품의 수량()는 1개의 시험시료로 각 시험항목별 시험에 필요한 시험체를 제작할 수 있는 경우에 한함

[별표 3]

KFI인정번호 부여방법

(제7조제2항 관련)

품 명		KFI인정번호	비 고
자동차압·과압조절형 급기댐퍼		자댐 00 - □	- "00"은 인정년도 - "□"는 인정년도의 일련번호
가스계소화설비		가설 00 - □
시각경보기		시경 00 - □
<삭 제>		<삭 제>
비상문자동개폐장치		개폐 00 - □
소방용방화복		방화복 00 - □
소방용헬멧		헬멧 00 - □
소방용안전화		안전화 00 - □
소방용안전장갑		장갑 00 - □
간이스프링클러설비		간설 00 - □
포소화약제혼합장치		포혼 00 - □
휴대용비상조명등		휴조 00 - □
무선페이징시스템		무페 00 - □
실내장식물의불연□준불연재료		내장 00 - □
아크경보기		아크 00 - □
<삭 제> (2008. 6. 24 삭제)		<삭 제>
가스계소화설비용수동식기동장치		가수 00 - □
소방용방열복(2004. 5. 29 신설)		방열복00 - □
방 수 총(2004. 5. 29 신설)		방총 00 - □
소화설비 배관이음쇠(2005. 3. 3. 신설)		이음 00 - □
제연구역의 출입문 자동폐쇄장치(2005. 10. 20. 제정)		자폐 00 - □
분기배관(2006. 2. 17. 신설)		분배 00 - □
소공간 자동소화장치(2006. 2. 17. 신설)		소장 00 - □
화재대피용자급식호흡기구(2006.11.14신설)		호흡 00 - □
피난밧줄(2007. 3. 29신설)		밧줄 00 - □
고체에어로졸자동소화장치		고소 00 - □
미끄럼대		미끄럼 00 - □
피난유도선	일체형	피유 00 - □
	제어부	피제 00 - □
	표시부	피표 00 - □
소방용 행가		행가 00 - □

[별표 4]

KFI인정의 처리기간

(제8조 관련)

(단위 : 일)

품 명	처리기간
소방용방화복, 소방용헬멧, 소방용안전화, 소방용장갑, <삭 제> (2008. 6. 24 삭제), 소화설비 배관이음쇠(2005. 3. 3. 신설), 제연구역의 출입문 자동폐쇄장치(2005. 10. 20. 제정), <삭제>	30
비상문자동개폐장치, 휴대용비상조명등(2005. 10. 20. 개정), 소방용행가(2008. 11. 7 제정)	40
자동차압·과압조절형 급기댐퍼, <삭 제>, <삭 제>, 간이스프링클러설비, 포소화약제혼합장치, <삭 제>, 가스계소화설비용수동식기동장치, 소방용방열복(2004. 5. 29 신설), 방수총(2004. 5. 29 신설), 분기배관(2006.11.23 신설), 미끄럼대(2007.10.5 신설), 피난유도선(2008. 11. 7 제정)	45
시각경보기, 무선페이징시스템, 아크경보기	50
가스계소화설비, 실내장식물의불연□준불연재료, 소공간 자동소화장치(2006. 2. 17. 신설) 화재대피용자급식호흡기구(2006. 11. 14신설), 피난밧줄(2007. 3. 29신설), 고체에어로졸자동소화장치(2007. 7. 3신설)	65
<삭 제>	<삭 제>
비고 : 제27조제1항의 규정에 의하여 보완을 하도록 하는 경우에는 신청인이 시험시설 및 견품을 보완하는데 소요되는 기간과 보완된 사항에 대한 시험에 소요되는 기간은 처리기간에 산입하지 아니한다.(2004. 8. 9 개정)

[별표 5]

표본추출검사방법

(제13조제4항 관련)

1. 표본추출검사의 방법

1-1 검사의 대상

KFI인정대상으로 제조된 최종 제품과 이와 관련된 부속품으로 한다.

1-2 용어의 정의

(1) "검사항목"이라 함은 일반검사·특별검사로 구분한다.

(2) "검사단위"이라 함은 검사를 목적으로 뽑은 단위 개체 또는 단위분량, 1개 또는 1로트의 제품 등을 말한다.

(3) "검사로트"라 함은 검사대상으로 하는 로트로서 같은 조건 아래에서 생산되거나 생산되었다고 생각되는 제품을 말한다.

(4) "로트의 크기"라 함은 로트내의 검사단위 총수를 말한다.

(5) "결점"이라 함은 검사단위가 인정기준의 요구사항으로부터 벗어나 있는 것를 말한다.

(6) "치명결점"이라 함은 인정기준에 적합하지 아니한 것으로서 사용목적을 전혀 발휘할 수 없는 것, 사람에서 상해를 미칠 염려가 있는 것 또는 인정승인된 것과 다른 것 등을 말한다.

(7) "중결점"이라 함은 사용목적을 전혀 발휘할 수 없거나 장래 성능상 나쁜 영향을 미칠 염려가 있다고 예상되는 것을 말한다.

(8) "경결점"이라 함은 사용목적을 발휘하는데는 거의 영향이 없거나 경미하게 인정기준을 만족시키지 아니하는 것을 말한다.

(9) "불량품"이라 함은 하나 이상의 결점이 있는 제품을 말한다.

(10) "시료수"라 함은 로트에서 뽑은 검사단위의 수를 말한다.

1-3 검사로트형성 및 시료채취 방법

1-3-1 검사로트는 검사신청 수량과 시험중에 파괴되거나 효능이 상실하는 것을 보충하기 위한 수량 및 허용되는 불량수량(합격판정 개수의 총계이내)를 포함하여 1로트로 한다. 이 경우 허용되는 불량수량은 합격 판정개수의 총계 이내이어야 한다.

1-3-2 검사로트는 충분한 공간이 있는 장소에 배열하고, 제품수량의 확인과 시료 채취가 쉽도록 배치하여야 한다.

1-3-3 시료는 전제품에 번호를 부여(제조번호를 이용하여도 좋다)하고 KS A 3151(랜덤샘플링 방법)의 샘플링방법 및 난수표를 이용하여 랜덤하게 샘플링을 하여야 한다. 다만, 1로트가 200개 이상인 경우에는 다음의 (1) 내지 (5)에 의하여 샘플링 할 수 있다.

(1) 로트를 5묶음 이상으로 나누고, 1묶음내의 제품의 수를 일정개수로 하며, 묶음별로 번호를 부여한다. 다만, 마지막 묶음에 있어서는 일정개수 미만이라도 무방하다.

(2) 각 묶음내의 제품은 정연하게 배열하고 또한 배열번호를 명확히 하여야 한다.

(3) 각 묶음내의 제품을 계통 무작위 샘플링(각 묶음에서 동일번호의 제품을 샘플링 하는 방법)에 의하여 채취하여 시료를 얻는다.

(4) (3)의 방법으로 채취한 제품의 수가 시료의 필요 수량을 초과하는 경우에는 당해 제품에 대하여 무작위 샘플링을 반복하여 초과분을 제외하고 필요로 하는 수량을 취한다.

비고 : 시료 28개를 얻기 위하여 10개 묶음중 각 묶음에서 3개, 합계 30개를 취하고 이중에서 초과분 2개를 제외시킨다.

①			④			⑦
	③			⑥			⑨
②			⑤			⑧
(1)			(2)			(3)			(4)			(5)
(6)			(7)			(8)			(9)			(10)

주 ＞ (가) (1) ∼ (10)묶음번호

(나) (2) ∼ (28)계통무작위

(다)

계통 무작위 샘플링에 의하여 채취되었으나 초과분으로 제외된 시료

(5) 각 검사항목 마다의 시료는 각각 (1) 내지 (4)에 정하는 바에 따라 채취하는 것으로 한다.

(6) 신청로트의 크기가 1,000개 이상일 때에는 2단계 샘플링을 할 수 있다.(1단계 : 묶음단위로 랜덤샘플링, 2단계 : 샘플링된 묶음내에서 시료 랜덤샘플링)

1-4 합격로트, 불합격로트의 처리

1-4-1 신청된 로트가 결점을 포함하여 합격되는 경우, 그 시료 중에 나타난 결점 품에 대하여는 예비품으로 보충하거나 즉시 조정 또는 수정이 가능한 것은 조정 또는 수정 후 당해 제품을 포함하여 합격으로 한다. 이 경우 발취된 시료는 아니더라도 제품중 불량품을 발견하였을 경우에도 또한 같으며, 예비품으로서의 보충이나 즉시 조정 또는 수정이 불가능한 경우에는 당해 수량을 제외한 수량만을 합격으로 한다.

1-4-2 불합격된 로트는 전수 재점검을 실시하여 불량품을 제거하거나 조정 또는 수정을 실시한 후 재검사 신청을 하여야 한다. 이 경우 불량사항을 제거한 내용을 상세히 기록하여야 한다.

1-4-3 불합격된 로트를 재검사 신청한 경우에는 신청서의 우측상단에 재신청이라고 주기하여야 한다.

1-5 시험설비 불량 등으로 인한 조치

1-5-1 검사 개시 후 시험설비의 고장으로 당일 중에 검사를 완료할 수 없다고 판단될 때에는 당해 로트의 검사는 중지하며, 당해 로트에 대하여는 후일 검사할 수 있다.

1-5-2 2-5-1에 의한 검사는 1회에 한하여 실시하며 시험설비 보완보고서를 접수한 일자를 그 로트의 신청접수일자로 하여 처리한다. 다만, 검사 중 재차 시험설비 불량으로 검사를 중지하여야 하는 경우에는 그 로트는 불합격으로 처리한다. 이 경우 최초 검사일과 보완보고서에 명시된 수검희망일 사이의 기간은 1개월을 초과하지 아니하여야 한다.

2. 검사의 엄격도

제품검사의 엄격도는 보통검사를 적용한다.

[별표 6]

KFI인정제품검사의 합격표시(제14조제1항 관련)(2008. 6. 24 개정)

품 명	합격표시	확인표시	합격표시방법
자동차압·과압 조절형 급기댐퍼,제연구역의 출입문자동폐쇄장치, 소공간자동소화장치, 고체에어로졸자동소화장치, 미끄럼대, 분기배관,시각경보기, 비상문자동개폐장치, 소방용헬멧, 휴대용비상조명등, 무선페이징시스템, 아크경보기, 가스계소화설비용수동식기동장치, 소화설비 배관이음쇠(헤드이음쇠), 피난밧줄, 화재대피용자급식호흡기구, 피난유도선, 행가			스티커(명판 또는 제품에 부착)
실내장식물의 불연재료			직물류의 경우는 가열용 스티커,직물류 이외의 것은 스티커 (제품에 부착)
실내장식물의 준불연재료			직물류의 경우는 가열용 스티커,직물류 이외의 것은 스티커 (제품에 부착)
소방용방화복, 소방용안전화, 소방용안전장갑, 소방용방열복			철인(명판 또는 제품에 불멸잉크로 날인)
간이스프링클러설비, 방수총, 포소화약제혼합장치,소화설비 배관이음쇠(용접붙이 이음쇠)			철인(명판 또는 제품에 각인)
자체표시

비고 가. 단위 : □

나. 합격표시가 스티커의 경우에는 라. 1) 합격표시 심볼을 이용하여 은색바탕에 군청색 심볼 및 글자로 하며, 자체인쇄 등의 방법으로 부착하는 경우에는 인증자체표시 심볼을 이용하여 그 주변에 □인증자체표시□라는 표시를 한다. 자체인쇄등의 방법으로 부착하는 스티커의 색상과 크기를 다르게 하고자 하는 경우에는 공사사장으로부터 승인을 받아야 한다.(2004. 5. 29 개정)(2006.  2. 17. 개정)(2008. 6. 24 개정)

다. 확인표시는 황색바탕에 검정색 심볼 및 글자로 하고, 바탕에 KFI를 표시할 수 있으며 자동차압□과압조절형 급기댐퍼의 루버 또는 본체, 무선페이징스템의 부분품 및 고체에어로졸 자동화장치의 제어부에, 포소화약제혼합장치의 부분품에 부착하며 기타 예비전원 등 중요부분품에 부착할 수 있다.(2004. 5. 29 신설, 2005. 10. 20. 개정, 2006.  2. 17. 개정, 2006. 5. 25. 개정)(2008. 6. 24 개정)(2008. 11. 7 개정)

라. 심볼의 크기(2006.  2. 17. 개정)(2008. 6. 24 개정)

1) 합격표시 (종이류 및 날인)

2) 합격표시 (철인 등 각인)

마. 실내장식물의 불연·준불연재료는 포장단위가 두루마리인 경우 (3□0.3) m 간격으로 부착한다.(2008. 6. 24 신설)

바. 피난유도선의 표시부는 표준단위길이마다 합격표시를 하며, 연속된 롤 형태인 경우 2 m마다 합격표시를 하여야 한다.(2008. 11. 7 신설)

[별표6-2]

품질관리체제 심사기준

구 분	심 사 항 목	평 점
		a	b	c
Ⅰ. 일반관리	1. 사내표준화 및 품질경영 방침이 확립되어 있으며, 이의 추진을 위한 실행계획등이 적합하게 보유·관리·실시되고 있는가 a. 사내표준화 및 품질경영방침이 확립되어 있으며 이의 추진을 위한 실행계획등이 회사규모나 실정에 적합하게 구비되어 있으며 전사적으로 실시되고 있는 경우 b. 사내표준화 및 품질경영방침이 확립되어 있고 이에 추진을 위한 실행계획등이 회사규모나 실정에 적합하게 구비되어 있으나 사내표준화 및 품질경영이 품질관리부서 위주로 운영되고 있으며 그 실시상태가 다소 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우 2. 표준화 및 품질경영의 도입·확산을 위하여 품질경영행사 및 분임조운영등 실적이 있고,표준화 및 품질경영 전반에 대한 자체점검을 주기적으로 실시하고 그 결과에 따라 시정등의 조치가 이루어지고 있는가. a. 최근 1년간 품질경영행사등 품질경영 분위기 확산을 위한 활동실적과 분임조 활동실적(제안활동도 인정)이 있고 내 부 품질검사가 회사실정에 따라 적정하게 이루어 지고 있 는 경우 b. 품질경영행사, 분임조활동, 내부감사등에 대한 계획은 회사 실정에 맞게 설정되어 있으나 그 실시 및 활동상태가 다소 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우 3. 경영 간부(과장급 이상 관리층)가 외부 전문교육기관에서 품질 경영교육을 이수하고, 연간교육계획을 수립하여 전종업원을 대상으로 교육훈련을 실시하고 있는가.	2 2 5	1 1 2.5	0 0 0

구 분	심 사 항 목	평 점
	a. 경영간부 및 과장급이상 관리층 50%이상: 최근 3년간 외부 품질경영교육 이수 (2005. 10. 20. 개정) 종업원: 교육계획에 의거 외부 및 사내교육을 적정하게 실시하고 있는 경우(2005. 10. 20. 개정) b. 경영간부 및 과장급이상 관리층 30%이상: 최근 3년간 외부 품질경영교육 이수 (2005. 10. 20. 개정) 종업원: 교육계획에 의거 외부 및 사내교육은 수립되어 있으나 실시상태가 미흡한 경우(2005. 10. 20. 개정) c. b에 미흡한 경우 4. 자격을 갖춘 품질관리 담당자를 지정 운영하고 있으며 직무를 적정하게 수행하고 있는가. a. 재직 경력 6개월 이상되는 품질관리 담당자가 보수교육을 이수하고 독립적이며 적정하게 표준화와 품질관련 직무를 수행하고 있는 경우 b. 재직 경력 3월 이상되는 품질관리 담당자가 보수교육을 이수하고 직무를 수행하고 있으나 직무 수행이 일부 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우 5. 소비자 불만처리 및 재발방지를 위한 처리절차 및 책임이 규정되어 있으며 이를 실시하고 있는가. a. 소비자 불만처리를 위해 접수부터 조치까지의 처리절차와 책임이 명확히 규정되어 있고 단계별로 원인분석을 한후 재발방지대책을 수립하고 있으며 계획 및 규정에 의거 구체적으로 실시되고 있고 적정하게 변상·교환등의 조치가 이루어지고 있는 경우	2 2	1 1	0 0

구 분	심 사 항 목	평 점
	b. 소비자 불만처리를 위한 절차 및 책임이 규정되어 있고 불만 내용의 단계별 원인분석 및 재발 방지대책 수립과 변상·교환 등 조치에 대한 실시사항이 일부 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우 6. 작업환경, 안전시설등은 적정하며 지속적으로 관리 개선되고 있는가. a. 작업환경 개선 및 청정활동(청소·정리·정돈등)이 전사적, 지속적으로 관리되고 있으며 종업원 복지를 고려한 작업환경 등이 적절히 갖추어져 있고 관리상태가 양호한 경우 b. a에 만족하나 다만, 관리상태가 다소 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우	5	2.5	0
Ⅱ. 자재관리	1. 자재규격등 자재의 품질보증에 필요한 사항을 KFI인정기준에서 정한 자재별로 회사 실정에 적합하게 규정하고 있는가. a. 자재의 품질이 KFI인정기준에서 정한 사항을 만족하고 회사실정에 적합하도록 규정하고 있는 경우 b. 규정내용은 KFI인정기준에서 요구하는 사항을 만족하지만 회사실정에 적합하지 않은 경우 c. b에 미흡한 경우 2. 적정한 자재를 사용하고 있으며 자재검사 및 보관이 KFI인정기준에서 정한 자재별로 회사실정 및 자재 특성에 적합하도록 관리되고 있는가 a. KFI인정기준에서 정한 자재를 사용하고 있으며 각 자재별 검사규정에 검사방법(로트의 구성방법, 샘플링 검사방법 및 조건, 시료채취방법, 각 검사방법, 합격 및 불합격 로트의 처리방법, 검사결과의 기록보관 및 활용방법등)과 보관이 회사실정 및 자재의 특성에 적합하게 규정되어 있고 자재검사 기록을 적정하게 관리하고 있으며 자재관리자가 이를 충분히 파악하고 있는 경우	5 10	2.5 5	0 0

구 분	심 사 항 목	평 점
	b. a의 자재 및 자재 검사방법, 검사실시 및 기록관리 내용이 일부 합리적, 구체적이지 못하나 그 내용이 경미한 경우 c. b에 미흡한 경우
Ⅲ. 공정관리	1. 공정별 관리규정을 회사실정에 적합하도록 설정(외주 공정관리가 있는 경우 이의 관리사항 포함)하고 있는가. a. 공정별 관리규정(공정별 관리항목에 대한 관리방법, 관리주기, 관리기준, 관리결과의 해석, 관리데이터의 활용방법등)이 회사실정에 적합하도록 규정되어 있고 이에 따라 관리·기록하고 있거나 대부분의 공정을 자동화하고 관리사항을 전산화하여 관리하고 있는 경우 b. 공정별 관리규정이 회사실정에 적합하도록 규정되어 있으나 그 실시 내용이 일부 미흡하거나 또는 일부 공정을 자동화하여 관리하고 있는 경우 c. b에 미흡한 경우 2. 공정별 제조작업표준이 규정되어 있고, 작업현장에 비치되어 있으며 작업 표준에 의거 작업이 실시되고 부적합품 관리가 이루어지고 있는가. a. 공정별 작업표준(작업내용, 작업방법, 이상 발생시 조치사항, 작업 교대시 인수 인계사항등)을 규정하고 작업현장에 비치하여 이에 의거 작업이 실시되고 있으며 각 공정별 품질검정이 될 때까지 다음 공정까지 이동 되지 않은 체제로 운용되고 부적합품에 대해 식별관리하고 있거나 공정을 자동화시켜 조작방법을 표준화하여 실시·관리하고 있는 경우 b. 공정별로 작업표준은 규정되어 있으나 작업현장에 비치하지 않거나 작업 표준대로의 실시사항 및 부적합품의 식별관리가 다소 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우	5 5	2.5 2.5	0 0

구 분	심 사 항 목	평 점
	3. 공정관리 및 공정별 중간검사가 규정대로 이행되고 있고 공정관리자가 공정관리 제규정 및 작업표준등을 숙지하고 있으며, 실제 규정대로 실시·관리, 기록할 수 있는 능력이 있는가. a. 제규정(공정관리규정, 중간검사방법, 작업표준 등)에서 정한 내용과 절차(관리시기, 기준, 조치사항 등)에 의거 실시 관리되고 있으며 공정 관리자가 제규정을 충분히 숙지하고 있는 경우 b. 제규정의 실시, 관리능력상태가 다소 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우	5	2.5	0
Ⅳ. 제 품 의 품질관리	1. 제품의 품질 및 검사방법이 KFI인정기준에서 규정된 내용과 적합하며 품질보증을 위하여 기타 필요한 사항을 합리적·구체적으로 규정하고 있는가. a. 제품 품질은 항목별로 KFI인정기준을 만족하고 제품검사방법(로트의 구성방법, 샘플링검사방법 및 조건, 시료채취방법, 해당 품목의 시험방법, 로트 및 시료의 합부 판정기준, 불합격품 관리, 검사결과의 기록 및 데이터활용방법 등)에 대한 내용이 제품특성에 맞게 합리적, 구체적으로 규정되어 있는 경우 b. 제품 품질은 항목별로 KFI인정기준을 만족하고 검사방법은 a의 내용으로 규정되어 있으나 회사실정으로 보아 일부항목이 합리적, 구체적이지 못한 경우 c. b에 미흡한 경우 2. 제품의 품질 및 검사방법에 의거, 제품검사가 실시되고 있고 제품검사 기록이 보존되어 있으며 그 내용을 통계적으로 분석 반영되고 있는가. a. 제품검사는 제품검사 방법에 따라 실시하여 그 기록을 보존하고 이를 통계적으로 분석하고 있으며 불합격 원인분석결과에 따라 시정조치 및 재발방지 대책을 강구하여 반영하고 있으며 원부자재 투입과 제품 생산량과의 상관성, 제품검사 기록내용에 합리성이 있는 경우	5 5	2.5 2.5	0 0

구 분	심 사 항 목	평 점
	b. 제품검사 실시·기록·분석은 a와 같이 조치되어 있으나 그 내용 및 투입·생산·상관성등에 있어 합리적·구체적인 면이 일부 부족한 경우 c. b에 미흡한 경우 3. 제품 품질시험 검사자가 품질 및 시험 검사 관련 규정을 숙지하고 있으며 KFI인정기준 및 사내 규격에 따라 시험·검사할 수 있고, 그 결과가 KFI인정기준의 각 항목을 만족시키고 있는가. a. 시험 검사자가 품질 및 시험검사 관련 규정(KFI인정기준. 검사방법, 합·부식별 방법등 사규)를 숙지하고 있으며 시험기기 조작과 KFI인정기준에 의한 시험이 가능하며, 그 결과를 기록할 수 있고 그 결과가 각 KFI인정기준을 만족시키면서 각 시험항목별 최근 3개월 평균치와 비교하여 볼때 □5%의 허용값 한계 내에 있는 경우 b. 시험검사자가 품질 및 시험검사 관련 규정에 따라 시험할 수 있으며 그 결과가 각 KFI인정기준을 만족시키고 있지만, 각 시험항목별 최근 3개월 평균치와 비교하여 볼때 □ 5%의 허용값 한계를 벗어나고 있는 경우 c. b에 미흡한 경우	10	5	0
Ⅴ. 제조설비의 관 리	1.제조설비를 보유하고 있고 설비 배치상태가 양호하며, 운전 안전수칙(운전시유의사항, 인수인계사항, 주요확인사항등)을 정하여 일상관리를 실시하고 있는가. a. 제조설비를 보유하고 있으며 제조공정별로 설비 배치가 양호하고 운전안전수칙등을 정하여 일상관리를 실시하고 있는 경우 b. 제조설비 및 안전수칙은 정하고 있으나 그 실시사항이 일부 이흡한 경우 c. b에 미흡한 경우	10	5	0

구 분	심 사 항 목	평 점
	2. 설비의 운전 및 관리에 대한 규정과 기준(설비 관리자, 점검항목, 이상시 점검 및 교체절차, 설비운전 표준과 방법등)을 선정하고, 이력·제원카드 및 관리대장을 비치하고 성능유지를 위해 주기적으로 점검, 기록, 관리하고 있는가 a. 설비의 운전과 관리에 대한 규정과 기준을 설정하고 이력, 제원카드 및 관리대장을 비치하고 있으며 현장에 설비별 운전표준을 비치하고 규정과 기준에 의거 주기적으로 점검·기록·관리하고 있는 경우 b. a에 의한 규정과 기준의 설정, 이력·제원카드, 관리대장, 설비운전 표준은 비치하고 있으나 실시사항이 일부 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우 3. 설비의 원활한 운전을 위하여 각 설비별·부위별로 적정윤활유 선택기준, 윤활유의 양, 윤활주기, 폐윤활유 처리 방법등을 규정(설비 관리에 포함 관리가능)하여 실시하고 있으며, 윤활관리 담당자가 전문교육을 이수하는등 윤활관리를 위해 노력하고 있는가. a. 설비에 대한 윤활관리에 관한 사항이 규정되어 있어며 담당자가 전문적 윤활 관리 교육을 이수하고 규정에 의거 실시하며 그 결과를 기록 관리하고 있는 경우 b. 설비에 대한 윤활관리에 관한사항이 규정은 되어 있어나 담당자가 전문적 교육을 이수 하지 않았거나 그 실시사항이 일부 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우	5 2	2.5 1	0 0
Ⅵ. 검사설비 관 리	1. KFI인정기준에 따라 시험검사설비를 자체에서 보유하고 있거나 외부기관(업체 포함)과의 사용계약 또는 외부 공인시험 성적서 활용이 허용된 설비에 대하여 시험 의뢰기관, 의뢰내용, 주기등 외부설비 이용에 대하여 구체적으로 규정하고 실시하고 있는가.	5	2.5	0

구 분	심 사 항 목	평 점
	a. KFI인정기준에 따라 시험검사 설비를 자체에서 보유하고 있거나, 외부기관과의 사용계약 또는 외부공인시험성적서 대체가 허용된 설비에 대하여 시험의뢰기관(계약기관)·시험의뢰내용·주기등 외부 설비이용에 대하여 구체적, 합리적으로 규정되어 있고 그 실시상태가 양호한 것 b. KFI인정기준에 따라 시험검사 설비를 자체에서 보유하고 있거나, 외부기관과의 사용계약 또는 외부공인시험성적서 대체가 허용된 설비에 대하여 시험의뢰기관(계약기관)·시험의뢰내용·주기등 외부 설비이용에 대하여 구체적, 합리적으로 규정되어 있고 이에 따라 실시하고 있으나 그 실시상태가 다소 미흡한 것 c. b에 미흡한 경우 2. 검사설비의 성능유지를 위한 관리 규칙을 구체적으로 정하여 실시하고 있는가. a. 검사설비의 성능유지를 위하여 각 시험설비에 대한 관리대장을 비치하고 있고 검사설비의 점검항목, 점검주기, 점검방법등을 구체적으로 정하고 그 실시 상태가 양호한 것 b. 설비의 성능유지를 위하여 각 시험설비에 대한 관리대장을 비치하고 있고 검사설비의 점검항목, 점검주기, 점검방법등을 정하고 있으나 그 실시상태가 일부 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우 3. 검사설비의 정밀·정확도 유지를 위한 교정주기등을 구체적으로 정하여 실시하고 있는가. a. 계측기의 사용빈도나 특성등에 따라 회사실정에 맞는 교정주기를 정하고 교정기록을 체계적으로 관리하고 있는 경우 또는 계량 및 측정에 관한법령에 의하여 관련 분야 교정검사기관으로 지정받은 경우 b. 교정주기등은 정하고 있으나 그 실시상태가 일부 미흡한 경우 c. b에 미흡한 경우	5 5	2.5 2.5	0 0

[별표6-3]

제품검사면제신청서류 작성방법

(1) 제조·가공설비에 관한 명세서

제조설비명 (형 식)	대 수	공 칭 능 력 (용량·정도등)	제 작 자	설치년월	설 비 관 리		비고
					점검 또는 검사개소 항목	점검 또는 검사주기

□ 작성요령

- □제조설비명□란은 해당 중요설비를 기재하고, 기타설비가 있는 경우 추가로 기재하며, (  )는 설비형식을 구체적으로 기재할 것. 설비중 외주공장 설비를 이용할 경우 □외부설비이용□으로 비고란에 기재할 것.

- □공칭능력□은 설비의 용량·정밀도등 제조가공기능을 파악할 수 있도록 명기할 것.

- □설비관리□란은 주요 제조설비마다 사내규격에서 규정하고 있는 주요점검 또는 검사항목 및 주기를 간략하게 기입할 것. 또한 점검 또는 검사를 외부에 의뢰하고 있는 경우에는 점검 또는 검사의 개소, 항목 밑에 (  )를 붙여서 의뢰처의 명칭을 기재할 것.

(2) 시험·검사설비에 관한 명세서

검사설비명 (형 식)	대 수	공 칭 능 력 (용량·정도등)	제 작 자	설치년월	설 비 관 리		비고
					점검 또는 검사개소 항목	점검 또는 검사주기

□ 작성요령

- □검사설비명□란은 해당 KFI인정기준에 따른 설비를 기재하고, 기타 설비가 있는 경우 추가로 기재하며, (  )는 설비형식을 구체적으로 기재할 것. 설비중 외주 공장 설비를 이용할 경우 □외부설비이용□으로 비고란에 기재할 것.

- □공칭능력□은 설비의 용량·정밀도등 KFI인정기준에서 정한 조건에 적합한 것인가를 판단할 수 있도록 명기할 것.

예) 마이크로미터 용량 0 ∼150 □, 정밀도 0.0001 □

- □설비관리□란은 주요 검사설비마다 사내규격에서 규정하고 있는 주요점검 또는 검사항목 및 주기를 간략하게 기입할 것. 또한 계량및측정에관한법률에 의하여 교정검사를 받는 기기는 검사 개소항목 밑에 (  )를 붙여 교정검사기관명을 기재하고 점검의 주기란에 교정검사 주기의 유효 만료기간을 기입할 것.

(3) 공정별 품질관리상황 개요서

가. 공정별

공 정 명	검사 및 관리항목의 품질특성	관리방법 또는 검사방법	실시사항	제조작업표준

□ 작성요령

- □공정명□란은 원칙으로 사내규격에서 규정하고 있는 공정중에 중요공정에 대하여 기입할 것. 다만, 공정명 일부가 외주공장에서 하고 있을 경우에는 (외)자를 공정명 앞에 기입할 것.

- □검사 및 관리항목의 품질특성□란은 사내규격에서 규정하고 있는 검사 및 관리항목의 품질 특성중에서 KFI인정기준에서 규정하고 있는 항목과 그 규정값등을 기입할 것. 관리항목에 대하여는 온도, 압력, 주측의 진동등 품질에 영향을 미치는 요인중 관리대상으로 하고 있는 항목 및 그 규정등을 기입할 것. 또한 품질특성에 대하여는 경도, 인장강도등에 대하여 품질특성항목 및 규정값 등을 기입할 것.

- □관리방법 및 검사방법□란은 사내규격에 규정하고 있는 관리방법 또는 검사방법중에서 관리항목에 대응하는 관리방법 및 품질의 특성에 대응하는 검사방법을 기입할 것. 관리방법에 대하여는 관리항목마다 관리의 빈도, 시기, 시료의 크기, 관리도의 종류등을 기입할 것. 또한 검사방법에 대하여 품질의 특성마다 전수검사 또는 샘플링검사의 구분[샘플링검사의 경우에는 로트의 크기(N), 시료의 크기(n), 로트판정 기준, 불합격 로트의 처리등]을 기입할 것.

- □실시항목□란은 실지 관리 및 검사 결과의 예, 기타 활용사항등을 기록할 것.

- □제조작업표준□란은 각 공정별 작업내용, 사용기계, 방법등을 간단히 요약하여 기술할 것.

나. 제품의 품질

품 질 특 성	제품의 규격	검사방법	실시사항	비 고

□ 작성요령

- □품질특성□란은 사내규격에서 규정하고 있는 품질특성 중에서 KFI인정기준에 규정하고 있는 품질특성항목을 기입할 것.

- □제품의 규격□란은 회사에서 설계한 목표 품질특성으로 사내규격에 규정하고 있는 것일 것. 다만, 종류가 많은 경우에는 대표적인 종류에 대하여 기입할 것.

- □검사방법□란은 품질의 특성마다 사내규격에 규정하고 있는 검사방법[전수검사 또는 샘플링검사의 구분, 샘플링검사의 경우에는 로트의 크기(N), 시료의 크기(n), 로트판정 기준, 불합격 로트의 처리등]을 기입할 것.

(4) 자재관리개요서

자 재 명	자재의 품질	검사방법	실시사항	보관방법	비 고

□ 작성요령

- □자재명□란은 원재료, 부품 및 부자재에 대하여 자재명을 기입할 것.

- □자재의 품질□란은 자재마다 사내규격에서 규정하고 있는 특성항목중 KFI인정기준에 규정하고 있는 품질항목의 특정값등을 기입할 것. 다만, 동일 자재의 종류가 많은 경우에는 대표적인 것에 대하여 기입할 수 있다.

- □검사방법□란은 자재마다 KFI인정기준에서 규정하고 있는 검사항목에 대한 검사방법 및 기타 필요한 방법[샘플링검사의 경우에는 로트(N), 시료의 크기(n), 로트판정기준, 불합격로트의 처리등]을 기입할 것.

- □실시사항□란은 자재별로 실지 검사결과의 예(자재명, 로트크기, 시료크기, 검사일자, 시험결과, 검사결과등), 활용사항을 기록할 것.

- □보관방법□란은 보관방법이 품질에 영향을 미치는 것에 대하여 보관방법의 개요를 간단하게 기입할 것.

[별표 6-4]

제품검사면제의 취소에 관한 처분기준(2008. 6. 24 신설)

위반사항		처분기준
		1차	2차
제18조제1항에 의한 품질관리체계심사기준에 부적합하거나 시험설비 및 기기의 성능 등이 부적합한 때		시정명령	제품검사면제 취소
제18조제2항의 규정에 의한 수거시험 결과 인정기준에 부적합한 때	1)치명결점	제품검사면제 취소
	2)중결점	제품검사면제 취소
	3)경결점	시정명령	제품검사면제 취소
제품을 1년 이상 생산을 중단하는 때		시정명령	제품검사면제 취소

[별표 7]

인정시험, 제품검사 및 설계심사 비용

1. 인정시험 및 제품검사 및 설계심사 산출기준

가. 인정시험 비용은 해당 시험항목별 비용을 합산한 금액으로 한다.

나. 시험항목별 비용, 제품검사 비용 및 설계심사 비용은 직접인건비, 직접경비, 제경비 및 기술료를 합한 금액으로 한다.(2001. 4. 18개정)

(1) 직접인건비는 엔지니어링기술진흥법 제10조의 규정에 의한 엔지니어링사업대가기준중 건설 및 기타 부문 중급기술자의 노임단가에 2.의 표준공량을 곱하여 산출한다.

(2) 직접경비는 직접인건비의 20 %로 한다.

(3) 제경비는 직접인건비의 110 %로 한다.

(4) 기술료는 직접인건비와 제경비를 합한 금액의 20 %로 한다.

다. 나목 (1)의 직접인건비는 연도별로 적용하는 것을 원칙으로 하되 적용시기는 노임단가 조사 공표시기를 기준으로 하여 정한다.

라. 나목에서 산출된 시험항목별 비용에서 소숫점이하는 버린 비용으로 한다.

마. 나목 내지 라목에서 산출된 제품검사 및 설계심사비용은 10원 미만은 절사한 금액으로 한다. (2001. 4. 18개정)

바. <삭 제> (2008.  6. 24 삭제)

2. 인정시험, 제품검사 및 설계심사 표준공량

가. 인정시험 표준공량

품 명	시험항목		표준공량	비 고
자동차압·과압조절형 급기댐퍼	1. 서류검토 및 시험결과작성등		0.3750
	2. 구조검사(외관,도면대조등)		0.0625
	3. 재료시험	성분분석	0.0625	1성분당
		기계적강도	0.1250
	4. 작동시험		0.7500
	5. 환경시험		1.2500
	6. 개폐반복시험		1.0000
	7. 전원전압변동시험		0.8750

품 명	시험항목	표준공량	비 고
자동차압·과압조절형 급기댐퍼	8. 절연저항시험	0.0625
	9. 절연내력시험	0.3750
	10. 진동시험	0.0625
	11. 염수분무시험	0.3750
	12. 분진시험	0.8750
	13. 내식시험	1.0000
	14. 표시	0.0208
	15. 내열성시험	0.1250
가스계 소화설비	1. 서류검토 및 시험결과작성등	2.7500
	2. 구조검사 및 기능시험
	·외관, 도면대조 등	2.3750
	·소화약제 성분비 시험	2.1750
	3. 기밀시험	2.0000
	4. 유량계산방법 확인시험	7.1250
	5. 방출시간측정	0.7500
	6. 방출압력측정	0.7500
	7. 방출량측정	0.7500
	8. 소화시험
	·A급 소화시험	3.7500
	·B급 소화시험	4.2500
	·A급과 B급 소화시험	5.6250
시각경보기	1. 서류검토및시험결과작성등	0.5000
	2. 구조검사	0.2500
	3. 기능검사	0.7500
	4. 전원전압변동	0.1250
	5. 온습도시험	0.4370
	6. 내구성시험	0.4170
	7. 충격전압시험	0.4370
	8. 절연저항시험	0.1250
	9. 절연내력시험	0.1250
	10. 충격시험	0.1250
	11. 내식시험	0.5000
	12. 진동시험	0.4370
	13. 열변형시험	0.1880
	14. 표 시	0.0420

품 명	시험항목		표준공량	비 고
<삭 제>(2005. 10. 20. 개정)	<삭 제>		<삭제>	<삭제>
비상문자동개폐장치	1. 서류검토및시험결과작성등		0.5000
	2. 구조검사		0.4580
	3. 작동시험		0.1250
	4. 비상전원 전환에 의한 시험		0.1460
	5. 전원전압변동시험		0.1880
	6. 정전후 개폐부의 개방		0.1250
	7. 반복시험		0.2710
	8. 진동시험		0.4380
	9. 습도시험		0.2500
	10. 주위온도시험		0.4370
	11. 내식시험		0.5000
	12. 절연저항저항		0.1250
	13. 절연내력시험		0.1250
	14. 난연성시험		0.1880
	15. 열변형시험		0.1880
	16. 충격전압시험		0.4370
	17. 충격파내전압시험		0.4370
	18. 표시사항		0.0420
소방용방화복	1. 서류검토및시험결과작성 등		0.6250
	2. 구조검사(외관,봉제,도면대조 등)		0.2500
	3. 재료 시험	중량측정	0.1250
		내식성시험	0.1875
	4. 열통과시험		0.1875
	5. 방염 성능 시험	겉 감	0.1250
		중간층	0.1250
		안 감	0.1250
		물흡착방지천	0.1250
		반사테이프	0.1250
		벨크로	0.1250
	6. 내열 시험	겉 감	0.0833
		중간층	0.0833
		안 감	0.0833
		물흡착방지천	0.0833

품 명	시험항목			표준공량	비 고
소방용방화복	7. 내수축 성시험		겉 감	0.1041
			중간층	0.1041
			안 감	0.1041
			물흡착방지천	0.1041
			반사테이프	0.1041
			벨크로	0.1041
	8. 인열강 도시험		겉 감	0.1250
			중간층	0.1250
			안 감	0.1250
			물흡착방지천	0.1250
	9. 인장강도시험			0.1250
	10.발수도시험		겉 감	0.1250
			물흡착방지천	0.1250
	11. 내수도 시험	내열처리	중간층	0.1250
			물흡착방지천	0.1250
		내한 처리	중간층	0.1875
			물흡착방지천	0.1875
		내유 처리	중간층	0.1250
			물흡착방지천	0.1250
		봉제부위		0.1250
	12. 투습도시험			0.1875
	13. 봉합강도시험			0.1041
	14. 강연도시험			0.0833
	15. 내약품성시험			0.3750
	16. 반사성능시험			0.3125
	17. 전단응력시험			0.1875
	18. 박리강도시험		물흡착방지천	0.1250
			벨크로	0.1875
	19. 표 시			0.0416

품 명	시험항목			표준공량	비 고
소방용헬멧	1. 서류검토 및 시험결과 작성등			0.6250
	2. 구조검사(외관,도면대조등)			0.2500
	3. 재료시험Ⅰ		부식시험	0.1875
			온·습도시험	0.2500
	4. 재료시험Ⅱ		땀시험	0.1250
			두발유시험	0.1250
	5. 내관통성		시험Ⅰ	0.1666
			시험Ⅱ	0.3541
	6. 충격흡수성		시험Ⅰ	0.1875
			시험Ⅱ	0.4166
	7. 반사성능시험			0.3125
	8. 내수성시험			0.1250
	9. 난연성시험	모체		0.1250
		보안렌즈		0.1250
	10. 방염성능시험			0.1250
	11. 내열성시험			0.1875
	12. 표면마모저항시험			0.3125
	13. 내전압시험			0.2500
	14. 가시광선투과율시험			0.3125
	15. 평행도시험			0.1250
	16. 굴절력시험			0.1250
	17. 충격강도시험			0.0625
	18. 시야측정시험			0.1250
	19. 내수도시험			0.1250
	20. 턱걸이끈강도시험			0.1250
	21. 표 시			0.0420

품 명	시 험 항 목				표준공량	비고
소방용안전화	1.서류검토및시험결과작성등				0.6250
	2. 구조검사(외관,도면대조 등)				0.2500
	3.재 료 시 험	몸제	가죽제	두께 및 인열강도	0.1250
				인장강도	0.1250
				신장률	0.1250
			고무제	인장강도 및 신장률	0.1250
				내유체적 변화율	0.1875
		겉창		인장강도 및 신장률	0.1250
				인열강도	0.1250
				노화 후 인장강도	0.1250
				내유체적 변화율	0.1875
	4. 내수도 시험				0.1250
	5. 투습도 시험				0.1875
	6. 마모강도 시험				0.1875
	7. 전기저항 시험				0.1250
	8. 방수시험				0.3125
	9. 내식성 시험				0.1875
	10. 내열시험				0.1250
	11. 열통과 시험				0.1250
	12. 내전도열 시험				0.1250
	13. 절단방지성 시험				0.1250
	14. 내바닥 구멍시험				0.1250
	15. 내압박성 시험				0.1250
	16. 내충격성 시험				0.1250
	17. 박리저항 시험				0.1250
	18. 표 시				0.0420

품 명	시 험 항 목						표준공량	비고
소방용안전장갑	1. 서류검토 및 시험결과 작성 등						0.6250
	2. 구조, 외관 및 치수검사						0.2500
	3. 열통과시험				앞면		0.1875
					뒷면		0.1875
	4. 내열시험						0.2500
	5.방염성능 시험			솔기부위			0.1458
				덧댄부위			0.1458
				기타			0.1458
	6. 절단방지성 시험			젖은시료			0.1250
				건조시료			0.1250
	7. 천공방지성 시험	젖은시료				손바닥	0.1250
						손가락	0.1250
		건조시료				손바닥	0.1250
						손가락	0.1250
	8. 방수성능시험						0.1875
	9. 유연성시험						0.2500
	10. 내식성시험						0.1875
	11. 내수축성 시험	겉감					0.1041
		안감					0.1041
		벨크로					0.1041
	12. 전단응력시험						0.1875
	13. 박리강도시험						0.1875
	14. 발수도시험		겉감				0.1250
			덧댄가죽				0.1250
	15. 투습도시험						0.1875
	16. 내수도시험		내열처리				0.1250
			내한처리				0.1875
			내유처리				0.1250
	17. 표 시						0.0416

품 명	시 험 항 목			표준공량	비고
간이스프링클러설비	1. 서류검토 및 시험결과 작성등			1.2083
	2. 구조검사(외관 및 도면대조등)			0.2500
	3.설비의 작동 성능	유효방수압력 및 유효방수량		0.3125
		방수시간		0.1250
		음향장치의 성능		0.1875
		수동기동장치성능		0.1250
		예비전원		0.1875
	4. 설비의연속작동성능			0.3125
	5.구성부품의성능	작동장치		0.1875
		압력스위치		0.4583
		패들형스위치		0.4166
		펌프		0.1250
		체크밸브		0.3750
		개폐표시형밸브		0.3750
		수조	일반수조	0.1875
			압력수조	0.2500
			내 식	0.1875
	6. 표 시			0.0420

품 명	시 험 항 목			표준공량	비고
포소화약제혼합장치	1. 서류검토 및 시험결과 작성등			0.6250
	2. 구조검사(외관 및 도면 대조등)			0.2500
	3. 재 료 시 험	금속류	성분분석	0.0625	1성분당
			기계적강도	0.1250
		고무류	경도및경도변화율	0.1250
			인장강도및신장율 (노화전후)	0.2500
			압축영구줄임율	0.1250
			내유시험	0.1875
	4. 중 량			0.0625
	5. 내압시험			0.1250
	6. 파괴강도시험			0.0416
	7. 기능시험			0.5000	포소화약제신정자실비부담
	8. 염수분무시험			0.3958
	9. 접합부규격			0.0833
	10. 표 시			0.0420
휴대용비상조명등	1. 서류검토 및 시험결과 작성등			0.9167
	2. 구조검사			0.2917
	3. 점등시험			0.1250
	4. 조도시험			0.1250
	5. 축전지식조명등의 충전장치			0.1667
	6. 축전지식조명등의 축전지 성능			0.3333

품 명	시 험 항 목		표준공량	비고
휴대용비상조명등	7. 발광표지의 휘도시험		0.1875
	8. 충격시험		0.0833
	9. 진동시험		0.2083
	10. 내습절연성시험		0.1250
	11. 열변형시험		0.1250
	12. 난연성시험		0.1875
	13. 절연저항시험		0.1250
	14. 절연내력시험		0.1250
	15. 교체용부속품 점검 및 표시사항 검사		0.0417
무선페이징시스템	1. 서류검토 및 시험결과 작성등		1.0625
	2. 구조검사		0.3750
	3. 일반기능		1.2500
	4. 작동기능	단말기 작동시험	0.1042
		실거리 작동시험	0.4375
	5. 예비전원 충전장치		0.1667
	6. 예비전원 및 전지의 용량		0.2500
	7. 예비전원의 성능		0.3333
	8. 충격시험		0.1458
	9. 진동시험		0.1458
	10. 전원전압변동시험		0.1250
	11. 음량시험		0.0625
	12. 주위온도시험		0.2917
	13. 습도시험		0.1875
	14. 열변형시험		0.1250
	15. 표시사항 및 표시 상태검사		0.0417
	16. 방광재질의 휘도시험		0.0833

품 명	시 험 항 목	표준공량	비고
실내장식물의 불연 · 준불연재료	1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.5000
	2. 외관검사(구조, 치수 등)	0.0625
	3. 기재시험	0.6250
	4. 표면시험	0.5000
	5. 부가시험	0.6250
	6. 가스유해성시험	1.1250
	7. 표 시	0.0420
아크경보기	1. 서류검토 및 시험결과 작성 등	0.8125
	2. 구조검사	0.1667
	3. 일반기능검사	0.2083
	4. 작동시간시험	0.1875
	5. 표준부하적응성시험	1.6667
	6. 전원전압변동시험	0.1458
	7. 진동시험	0.1250
	8. 음량시험	0.0417
	9. 주위온도시험	0.2917
	10. 습도시험	0.2083
	11. 열변형시험	0.1042
	12. 노이즈내성시험	0.1250
	13. 충격파내전압시험	0.1458
	14. 절연저항시험	0.0625
	15. 절연내력시험	0.0625
	16. 표시사항검사	0.0208

품 명	시 험 항 목	표준공량	비고
<삭 제>(2008. 6. 24. 삭제)	<삭 제>	<삭 제>
가스계소화설비용 수동식기동장치	1. 서류검토 및 시험결과서 작성 등	0.5
	2. 구조 및 일반기능	0.2917
	3. 음량시험	0.1250
	4. 열변형시험	0.1250
	5. 자기소화성시험	0.1875
	6. 염수분무시험	0.3958
	7. 내식시험	0.1458
	8. 진동시험	0.1250
	9. 습도시험	0.1250
	10. 반복시험	0.1250
	11. 절연저항시험	0.0625
	12. 절연내력시험	0.0833
	13. 표 시	0.0417

품명	시험항목		표준공량	비고
소방용 방열복	1.서류검토및 시험결과서작성		0.625
	2.중량		0.125
	3.외관,봉제,구조		0.25
	4.방염성능시험	겉감	0.125
		안감	0.125
	5.인장강도시험	겉감	0.125
		재봉사	0.125
	6.내수도시험		0.125
	7.봉합강도시험		0.125
	8.내약품성시험		0.375
	9.열방호성능시험		0.25
	10.내열시험	겉감	0.0833
		안면렌즈	0.0833
	11.환경시험	온도반복시험	1.0
		항곰팡이성시험	0.125
	12.점착성시험		0.0625
	13.절연저항시험		0.0625
	14.헬멧의내관통성시험		0.3541
	15.안면렌즈의 충격시험		0.0625
	16.광선투과율시험		0.3125
	17.안면렌즈광선투과율시험		0.3125
	18.내식성시험		0.375
	19.표시사항		0.0416

품 명	시 험 항 목			표준공량	비고
방 수 총	1. 서류검토 및 시험결과작성 등 2. 구조검사 3. 재질 - (금속류) 화학성분(1성분당) 기계적 강도 재질 - (고무류) 경도 및 경도변화율 인장강도 및 신장율 압축영구줄음율 내유시험 4. 내식시험 5. 나사규격 6. 중량 7. 내압시험 8. 조작시험 9. 표 시			0.625 0.5 0.0875 0.125 0.125 0.25 0.125 0.1875 0.3958 0.1875 0.0625 0.25 0.125 0.0208
소화설비 배관이음쇠 (2005. 3. 3. 신설)	1. 서류검토 및 시험결과서 작성			0.1467
	2. 구조, 표시, 중량, 연결부나사			0.1667
	3. 내압시험			0.25
	4. 본체강도시험			0.0417
	5. 진동시험			0.8438
	6. 수격시험			0.2125
	7. 굽힘시험			0.125
	8. 유량특성시험			0.7917
	9. 재료시험	금속류 염수분무시험		0.3958
		고무류	경도 및 경도변화율	0.125
			인장강도 및 신장율	0.25
			압축영구줄음율	0.125
			내유시험	0.1875

품 명	시 험 항 목	표준공량	비고
제연구역의 출입문 자동폐쇄장치(2005. 10. 20. 제정)	1. 서류검토 및 시험결과서 작성	0.3750
	2. 구조, 표시, 도면대조	0.0625
	3. 작동시험	0.7500
	4. 기능시험	0.7500
	5. 내구성능	1.0000
	6. 내식시험	0.3750
	7. 완충유의 유동점	0.1875
	8. 개방유지 성능시험	0.1250
	9. 충격시험	0.1250
	10. 전원전압변동시험	0.8750
	11. 절연저항시험	0.0625
	12. 절연내력시험	0.3750
	13. 난연성시험	0.1880
	14. 진동시험	0.0625
	15. 환경시험	1.2500
분기배관(2006. 2. 17. 개정)	1. 서류검토 및 시험결과서 작성	0.1467
	2. 구조, 표시	0.0208
	3. 기계적강도	0.1250
	4. 내식성	0.3958
	5. 내열성	0.1250
	6. 치수 및 외관	0.0625
	7. 본체강도시험	0.0417
	8. 편평시험	0.0416
	9. 배관용나사	0.0834
	10. 압력손실시험	0.7917

품   명

시   험   항   목

표준공량

비고

소공간 자동소화장치(2006.  2. 17. 개정)

1. 서류검토 및 시험결과서 작성

0.6250

2. 일반구조(외관, 도면대조 등)

0.6250

3.재료

화학성분분석

0.0875

인장강도

0.1250

내식시험

0.6875

난연성시험

0.2500

4.

감

지

부

의

성

능

이융성금속형

강도시험

0.5000

작동시험

0.1250

감도시험

0.1250

유리벌브형

강도시험

0.1250

작동시험

0.5000

감도시험

0.1250

온도

센서형

작동시험

0.2500

부작동시험

0.1875

감지선

작동시험

0.1250

감지튜브

작동시험

0.1250

5. 제어부의 성능

0.1875

6. 작동장치의 성능시험

0.0625

7.방사성능시  험

상한온도시험

0.2500

하한온도시험

0.2500

8. 기밀시험

0.5625

9. 내압시험

0.2500

10.화재소화시험

A급 소화시험

0.8125

B급 소화시험

0.4167

11. 합성수지 노화시험

공기가열노화시험

11.250

소화약제노출시험

13.125

내후성시험

12.000

12. 부품시험 등

안전밸브

0.1250

압력조정기

0.1250

내부용적, 기타부품

0.3125

13. 전원전압변동시험

0.7500

14. 주위온도시험

0.8750

15. 절연저항시험

0.1042

16. 절연내력시험

0.1042

17. 충격전압시험

0.4375

18. 전자파장해시험

0.1875

19. 표시사항

0.0208

20. 지시압력계 시험

1.1250

화재대피용자급식호흡기구(2006.11.14신설)

1. 서류검토 및 시험결과서 작성

0.6250

2. 외관, 구조

0.2500

3. 중량및 충전압력시험

0.1875

4. 호흡주머니 누설시험

0.1250

5. 작동성능시험

0.6250

6. 흡기저항시험

0.1875

7. 배기저항시험

0.1875

8. 유효사용시간 측정시험

0.125

9. 작동장치의 작동력시험

0.0833

10. 난연성시험

0.1250

11. 불꽃관통성시험

0.1250

12. 화학반응제의 성분분석시험

0.1250

13. 내식성시험

0.3750

14. 두건의 내굴곡성시험

0.1875

15. 두건의 인열강도 시험

0.1250

16. 두건의 이음매 강도시험

0.1250

17. 주위온도시험

0.2500

18. 내압시험

0.2500

19. 낙하시험

0.0625

20. 공급관의 강도시험

0.2500

21. 부착부 강도시험

0.3125

22. 안면창의 광선투과율시험

0.3125

23. 밀폐포장성시험

0.1250

24. 가속노화시험

1.500

25. 표시

0.0208

피난밧줄(2007. 3. 29 신설)

1. 서류검토 및 시험

결과서 작성

0.6250

2. 구조, 품질보증 및

표시사항

0.2916

3. 길이 및 로프의 직경

0.0340

4. 로프의 재질

0.1250

5. 강도시험

0.9375

6. 충격시험

0.9375

7. 내식시험

0.3958

8. 부가장치의 성능

0.0693

고체에어로졸

자동소화장치

(2007. 7. 3 신설)

1. 서류검토 및 시험결과서 작성

0.6250

2. 구조등

0.6250

3. 부품의 구조 및 기능

스위치

0.1250

전자계전기 및 퓨즈

0.1563

음향장치

0.1250

예비전원

0.5417

4. 제어부

0.1875

5. 작동장치

0.0625

6.

감

지

부

의

성

능

이융성

금속형

강도시험

0.5000

작동시험

0.1250

감도시험

0.1250

유리

벌브형

강도시험

0.1250

작동시험

0.5000

감도시험

0.1250

열감지선형

작동시험

0.1250

7. 고체에어로졸화합물의 성상

0.0625

8. 온습도시험

0.8750

9. 저온시험

0.5000

10. 가속노화시험

1.3750

11. 진동시험 및 지지장치

0.2500

12. 충격시험

0.0625

13. 전원전압변동시험

0.7500

14. 절연저항시험

0.1042

15. 절연내력시험

0.1042

16. 충격전압시험

0.4375

17. 방사시험

0.5000

18. 방출시온도측정

0.5000

19. 최대높이시험

0.8334

20.소화시험

목재화재

0.8125

중합재료

0.8125

유류화재

0.8334

21. 표시

0.0208

미끄럼대(2007. 10. 5 신설)

1. 서류검토 및 시험결과서 작성

0.6250

2. 구조

0.2916

3. 재료

0.1250

4. 적재하중시험

0.9375

5. 강하작동시험

0.1250

6. 자동설치시험

0.0625

7. 내충격시험

0.1250

8. 미끄럼속도시험

0.9375

9. 내열성시험

0.1250

10, 합성수지의난연성시험

0.2500

11. 방염성능시험

0.1250

12. 표시

0.0208

피난유도선(2008. 11. 7. 신설)

1. 서류검토 및 시험결과작성 등

0.5000

2. 일반구조 및 기능

0.4580

3. 전원

0.1250

4. 난연 및 열변형시험

0.3760

5. 휘도시험

0.1250

6. 표시면의 표시

0.0625

7. 주위온도시험

0.4370

8. 제어부 및 표시면의 두께 등

0.0625

9. 정하중시험

0.1250

10. 내충격시험

0.1250

11. 살수 및 방수시험

0.1667

12. 절연저항시험

0.1250

13. 절연내력시험

0.1250

14. 식별도시험

0.0833

15. 소음시험

0.1250

16. 자동전환작동시험

0.1460

17. 충전장치

0.1667

18. 광속표준전압시험

0.1250

19. 반복시험

0.2710

20. 내식시험

0.5000

21. 예비전원의 성능

0.3333

22. 표시 및 취급설명서

0.0420

소방용행가(2008. 11. 7 신설)

1. 서류검토 및 시험결과 작성 등

0.1467

2. 구조

0.2500

3. 치수 및 외관

0.0625

4. 도금 및 도장

0.1250

5. 내열성시험

0.1250

6. 인장시험

0.0833

7. 콘크리트고정시험

0.2083

8. 내식시험

0.3958

9. 표시

0.0420

□ 외부 시험기관에 의뢰하는 경우의 시험항목에 대한 표준공량은 0.125로 하고 시험의뢰에 따른 비용은 신청인이 실비로 부담한다.

나. 제품검사 표준공량

(단위 : 1개당)

품 명					표준공량	비 고
자동차압·과압 조절형급기댐퍼		SET			0.0100
		루버			0.0015
		루버외 부분품			0.0095
시각경보기					0.0016 (2005. 10. 20. 개정)
<삭 제> (2005. 10. 20. 개정)			<삭 제>		<삭 제>
			<삭 제>		<삭 제>
			<삭 제>		<삭 제>
비상문자동개폐장치					0.0038
소방용방화복					0.0477
소방용헬멧					0.0104
소방용안전화					0.0024
소방용안전장갑					0.0014
간이스프링클러설비					0.0375
포소화약제혼합장치					0.0125
휴대용비상조명등			건전지식		0.0010
			축전지식		0.0013
무선페이징시스템			SET		0.0019
			사용자용단말기		0.0016
			휴대용발신기		0.0006
실내장식물의 불연·준불연재료			불연재료		0.00214
			준불연재료		0.00214
아크경보기					0.0071 (추가 1회로당0.0025)
<삭 제>(2008. 6. 24. 삭제)					<삭 제>
가스계소화설비용수동식기동장치					0.0015
소방용방열복		SET			0.02673
		방열상의			0.0103
		방열하의			0.00704
		방열두건			0.0107
		방열장갑			0.002
		속복형방열복			0.0176
방 수 총					0.00285
소화설비 배관이음쇠 (2005. 3. 3. 신설)				헤드이음쇠	0.00029
				용접붙이이음쇠	0.00009
제연구역의 출입문 자동폐쇄장치(2005. 10. 20. 제정)					0.0020
분기배관(2006. 2. 17. 신설)					0.0007
소공간 자동소화장치(2006. 2. 17. 신설)					0.0031
화재대피용자급식호흡기구(□06.12.11제정)					0.0041
피난밧줄(2007. 3. 29 신설)					0.0011
고체에어로졸자동소화장치(2007. 7. 3 신설)					0.0021
미끄럼대					0.1132
피난유도선	일체형				0.0021
	제어부				0.0041
	표시부				0.0013
소방용 행가					0.00008

□ 시험을 외부에 의뢰하는 경우의 의뢰에 따른 비용은 신청인이 실비로 부담한다.

다. 설계심사 표준 공량(2001. 4. 18개정)

품 명	표준공량	비 고
가스계소화설비	0.50 (2005. 10. 20. 개정)	방호구역이 5개를 초 과하는 경우 초과방호 구역 1개당 0.10 가산 (2005. 10. 20. 개정)

[별지 제1호서식](2005. 10. 20. 개정)

(앞쪽)

KFI인정신청서				처리기간
				별표4참조
신청인 (법인은 대표자)	①성 명		②사업자등록번호
	③상 호		④전 화 번 호
	⑤주 소
품 목	⑥품 명		⑦형 식
KFI인정등에관한규칙 제5조제1항의 규정에 의하여 KFI인정을 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방검정공사사장 귀하
구비서류 1. 설계도(무정형적인 것은 생략한다) 및 명세서 각2부					수수료
					원
2. 수입신고필증 사본(수입품에 한한다) 2부 3. 견품(완성품) 개 4. 부분품 및 시편 조 5. 견품사진 및 부품사진(설비로 구성되는 품목은 필요한 경우에 한한다) 각 2부 6. 기타 관련자료 등

력

한국소방검정공사                                                             210□□297□

2000.  3.    승인                                                         복사용지( 60g/□)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷쪽)

신 청 인	한국소방검정공사사장

[별지제1-2호서식]

(앞쪽)

KFI인정의 경미한사항 변경신청서						처리기간
						별표4참조
신청인 (법인은 대표자)	①성 명			②사업자등록번호
	③상 호			④전화번호
	⑤주 소
품 목	⑥품 명			⑦형 식
	⑧KFI인정번호			⑨KFI인정일자
변경사항	⑩변 경 전		⑪변 경 후		⑫변 경 사 유
KFI인정등에관한규칙 제5조제1항의 규정에 의하여 KFI인정의 경미한사항변경을 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방검정공사사장 귀하
구비서류 1. 대표자·상호 및 주소지를 변경하는 경우 가. 법인등기부등본(개인인 경우에는 사업자등록증 사본) 나. KFI인정서 2. 제1호외의 사항을 변경하는 경우 가. 설계도(변경내용이 무정형인 경우에는 생략할 수 있다) 및 명세서 각 2부 나. 견품사진 및 부품사진 각 2부							수 수 료
							없 음

한국소방검정공사                                                              210□□297□

2000. 3.    승인                                                          (신문용지 54g/□)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷쪽)

신 청 인	처 리 기 관
	한국소방검정공사사장
신 청	접 수 검 토 판 정 결 재 본인통보

[별지 제2-1호서식]

제       호

KFI 인 정 서

신청인  성   명  :

상   호  :

주   소  :

KFI인정 등에 관한 규칙 제7조제1항의 규정에 의하여 다음과 같이 KFI인정을 합니다.

1. 품       명  :

2. 형       식  :

3. KFI인정번호  :

4. 부       관

5. 비      고  : <모델명 등을 기록하며, 모델명은 인정제품만을     지칭하는 고유명사 또는 기호로 한다>

년   월   일

한국소방검정공사사장 (인)

한국소방검정공사                                                             210□□297□

2000.  3.    승인                                                   인쇄용지(특급)(120g/□)

[별지 제2-2호서식]

KFI인정서재교부신청서					처리기간
					20일
신청인 (법인은 대표자)	①성 명		②사업자등록번호
	③상 호		④전 화 번 호
	⑤주 소
⑥변 경 전		⑦변 경 후		⑧변경연월일
⑨사 유
KFI인정 등에 관한 규칙 제8조의2제1항의 규정에 의하여 KFI인정서의 재교부를 신청합니다. 년 월 월 신청인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방검정공사사장 귀하
구비서류 1. 재교부 신청사유 증빙서류						수수료
						없음
2. KFI인정서 부(KFI인정서를 잃어버린 경우는 제외)

한국소방검정공사                                                              210□□297□

2004. 7.     승인                                                          복사용지(60g/□)

[별지 제3호서식]

(앞쪽)

KFI 인 정 취 소 요 청 서				처리기간
				즉 시
신청인 (법인은 대표자)	①성 명		②사업자등록번호
	③상 호		④전 화 번 호
	⑤주 소
⑥KFI인정번호			⑦KFI인정일자
⑧형 식
⑨취 소 사 유
KFI인정 등에 관한 규칙 제11조의 규정에 의하여 KFI인정취소요청서를 제출합니다. 년 월 일 신청인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방검정공사사장 귀하
구비서류 1. KFI인정서 원본 1부					수수료
					없 음

한국소방검정공사                                                             210□□297□

2000.  3.    승인                                                         복사용지( 60g/□)

이 요청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷쪽)

신 청 인	한국소방검정공사사장

[별지 제4호서식]

(앞쪽)

KFI 인 정 제 품 검 사 신 청 서				처리기간
				20일
신청인 (법인은 대표자)	①성 명		②사업자등록번호
	③상 호		④전 화 번 호
	⑤주 소
신 청 제 품	⑥품 명		⑦형 식
	⑧KFI인정번호		⑨KFI인정일자
	신청수량		제 조 년 월
	제조번호 (로트번호)
KFI인정 등에 관한 규칙 제12조제1항의 규정에 의하여 KFI인정제품검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방검정공사사장 귀하
구비서류 1. 수입신고필증 사본(수입품에 한한다) 1부					수수료
					원

한국소방검정공사                                                             210□□297□

2000.  3.    승인                                                         복사용지( 60g/□)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷쪽)

신 청 인	한국소방검정공사사장

[별지 제4-1호서식](2001. 4. 18 개정)

(앞쪽)

설 계 심 사 신 청 서				처리기간
				20일
신청인 (법인은 대표자)	①성 명		②사업자등록번호
	③상 호		④전 화 번 호
	⑤주 소
KFI인정	⑥품 명		⑦형 식
	⑧KFI인정번호		⑨KFI인정일자
설계심사신청제품등	⑩소방대상물명		⑪방호구역총수
	⑫방호구역별크기
	⑬주 소
KFI인정 등에 관한 규칙 제12조제1항의 규정에 의하여 KFI인정제품검사를 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방검정공사사장 귀하
구비서류 1. 수입신고필증 사본(수입품에 한한다) 1부					수수료
					원

한국소방검정공사                                                             210□□297□

2001.  4. 18 승인                                                         복사용지( 60g/□)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷쪽)

신 청 인	한국소방검정공사사장

[별지 제4-2호서식](2001. 4. 18 개정)(2008. 6. 24 개정)

우: 446-909/경기도 용인시 기흥구 지곡동 136/전화031-289-2830/팩스031-287-9066

제      호

설계심사결과 통보

1. 신청인

성   명:

상   호:

주   소:

2. 소화설비설치장소

소방대상물명:

주   소:

3. 방호구역

방호구역 총 수:

방호구역별 크기(체적):

4. 품명 및 형식

5. KFI인정번호 및 일자 : 제 가설00 -0호,   0000.  0. 0.

6. 접수일자 및 번호 : 0000.  0.  0. 제 00  호

7. 시험결과

년    월   일

한 국 소 방 검 정 공 사  사 장

비고 : 위의 설계심사결과는 의뢰자가 제시하는 설계도서에 대한 결과이고,

본 결과는 선전 및 소송 등을 목적으로 사용하지 못함.

한국소방검정공사                                                             210□□297□

2000.  4. 18 승인                                                         복사용지( 60g/□)

[별지 제5호서식](2004. 5. 29 개정)

(앞쪽)

철 회 신 청 서				처리기간
				즉 시
신청인 (법인은 대표자)	①성 명		②사업자등록번호
	③상 호		④전 화 번 호
	⑤주 소
⑥신청구분
⑦품 명			⑧형 식
⑨접수번호			접 수 일 자
철회사유
KFI인정 등에 관한 규칙 제26조제1항의 규정에 의하여 신청의 철회를 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방검정공사사장 귀하
구비서류 : 없음					수수료
					없 음

한국소방검정공사                                                             210□□297□

2000. 5. 30 승인                                                         복사용지( 60g/□)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷쪽)

신 청 인	한국소방검정공사사장

[별지 제6호서식]

KFI인정제품검사처리결과보고

담 당	과 장	부 장	기술이사	사 장
		전 결

제      호

업 체 명 :

제    목 : KFI인정제품검사결과 통보

1. 접수번호 및 접수일 : 제            호,        .    .   .

2. 품  명  및  형  식 :

3. KFI 인정번호:

4. 신청수량및제조번호 :

5. 검   사   일   자  :       .    .    .

6. 종합판정 및 합격번호 :  합격 , 불합격    제         번∼제         번

(불합격사유)

시료발취수량 및 불량내용

로트의크기		검사의엄격도	보통검사
샘플링방법	결 점	시료의크기	AC	RE	결점수	조치사항	판 정	비 고
일반검사	치명결점						합 격
	중 결 점
							불합격
	경 결 점
특별검사	치명결점						합 격
	중 결 점
							불합격
	경 결 점

□ 첨부 : 시험성적서 1부

년     월     일

검사자   :    소속          부           과

[별지 제6호의2서식]

한   국   소   방   검   정   공   사

KOREA FIRE EQUIPMENT INSPECTION CORP.

우:446-909/경기도 용인시 기흥구 지곡동 136/전화031-289-2770/팩스031-287-9064

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

제      호

업 체 명 :

제    목 : KFI인정제품검사결과 통보

1. 접수번호 및 접수일 : 제          호,        .     .   .

2. 품  명  및  형  식 :

3. KFI 인 정 번 호 :

4. 신청수량및제조번호 :

5. 검   사   일   자 :       .    .    .

6. 종합판정및합격번호 :  합격 , 불합격    제         번∼제         번

(불합격사유)

한국소방검정공사사장

검사원

□검사원 서명이 없으면 무효임

[별지 제7호서식](2004. 5. 29 개정)

합 격 표 시 교 부 신 청 서				처리기간
				즉 시
신청인 (법인은 대표자)	①성 명		②사업자등록번호
	③상 호		④전 화 번 호
	⑤주 소
⑥품명 및 형식
⑦KFI인정번호
⑧제 조 번 호 (로 트 번 호)
KFI인정 등에 관한 규칙 제14조제5항 또는 제19조제1항의 규정에 의하여 KFI인정제품검사 합격표시 교부를 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방검정공사사장 귀하
구비서류 : 없음						수수료
						없 음

한국소방검정공사                                                           210□□297□

2002. 5. 30 승인                                                           복사용지(60g/□)

[별지제7-2호서식](2004. 5. 29 신설)

(앞쪽)

KFI인정제품검사면제신청서				처리기간
				30 일
신청인 (법인은 대표자)	①성 명		②사업자등록번호
	③상 호		④전화번호
	⑤주 소
신 청 제 품	⑥품 명		⑦KFI 인정번호
	⑧형 식
	⑨KFI인정일자
KFI인정 등에 관한 규칙 제15조제2항의 규정에 의하여 KFI 인정제품 검사면제를 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방검정공사사장 귀하
구비서류 1. 제조·가공설비에 관한 명세서 1부 2. 시험·검사설비에 관한 명세서 1부 3. 공정별 품질관리상황 개요서 1부 4. 자재관리 개요서 1부					수 수 료
					없 음

한국소방검정공사                                                            210□□297□

2004. 5. 29 승인                                                            210□ □ 297□

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷쪽)

신 청 인	처 리 기 관
	환국소방검정공사사장
신 청	접 수 심 사 판 정 결 재 본인통보

[별지제7-3호서식](2004. 5. 29 신설)

(앞쪽)

KFI 인정합격표시 사용신청서				처리기간
				즉 시
신청인 (법인은 대표자)	① 성 명		②사업자등록번호
	③ 상 호		④전 화 번 호
	⑤ 주 소
⑥ 품 명
⑦ KFI 인정번호
⑨ 제조번호 또는 로트번호(신청수량)
KFI인정 등에 관한 규칙 제19조제2항의 규정에 의하여 위와 같이 KFI 인정합격표시의 사용을 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방검정공사사장 귀하
구비서류 : 없음				수 수 료
				원

한국소방검정공사                                                              210□□297□

2004. 5. 29 승인                                                          (신문용지 54g/□)

이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.

(뒷쪽)

신 청 인	처 리 기 관
	한국소방검정공사사장
신 청	접 수 검 토 결 재 합격표시 사용서교부

[별지제7-4호서식](2004. 5. 29 신설)(2008. 6. 24 개정)

우: 446-909/경기도 용인시 기흥구 지곡동 136/전화031-289-2770/팩스031-287-9064

제    호

합격표시사용승인서

1. 신청인

성    명 :

상    호 :

주    소 :

2. 품명 및 형식 :

3. KFI 인정번호 및 인정일자 :

4. 합격표시사용신청내용

가. 접수번호 및 접수일자 :

나. 합격표시사용 신청수량 :

다. 제조번호 또는 로트번호 :

5. 합격표시사용승인내용

가. 합격표시사용 승인수량 :

나. 제조번호 또는 로트번호 :

다. 부 관 : 합격표시를 부당하게 사용하는 경우에는 KFI인정 등에 관한 규칙 제20조의 규정에 의하여 제품검사의 면제가 취소되며, 민·형사상 처벌을 받을 수 있음

년    월   일

한 국 소 방 검 정 공 사  사 장

한국소방검정공사                                                              210□□297□

2004. 5. 29 승인                                                          (신문용지 54g/□)